| Audit 360° : rapport Photo et Adresse de l’immeuble |  |
| --- | --- |
| Date de la visite : | / |
| Demandeur : | / |
| Syndic | / |
| Auditeur : | / |

# Table des matières

1.	Table des matières	2

2.	Introduction	4

2.1	Préambule	4

2.2	Contexte	4

2.3	Principes de base	5

2.4	Hypothèses	6

2.4.1	Estimation coût des travaux	6

2.4.2	Prix des énergies	6

2.4.3	Primes	7

3.	Situation initiale	7

3.1	Général - le bâtiment	7

3.2	Problématiques préexistantes	8

3.3	Conformités	9

3.4	Calendrier des échéances	9

3.5	Points d’attention spécifiques du projet	10

3.6	Bilan énergétique en situation initiale	10

3.6.1	Analyse des consommations et monitoring	10

3.6.2	Analyse de l’enveloppe	10

3.6.2.1 Parois	11

3.6.2.2 Etanchéité à l’air	14

3.6.2.3 Ventilation	14

3.6.2.4 Pertes de chaleur liées à l’enveloppe	14

3.6.2.5 Risque de surchauffe	15

3.6.3	Analyse des systèmes	15

3.6.3.1 Installations de chauffage	15

3.6.3.2 Installations d’eau chaude sanitaire	18

3.6.3.3 Installations de ventilation	18

3.6.3.4 Installations de climatisation	18

3.6.3.5 Eclairage des communs	18

3.6.3.6 Bornes de recharge communes	18

3.6.3.7 Installations de production d’énergie renouvelable	18

3.7	Indicateurs et label de l’immeuble en situation initiale	18

4.	Propositions d’améliorations	20

4.1	Améliorations de l’enveloppe	20

4.1.1 Rénovation et isolation des toitures	21

4.1.2 Rénovation et isolation des murs	21

4.1.3 Rénovation et isolation des planchers	22

4.1.4 Remplacement des châssis de fenêtres et portes	23

4.1.5 Installations de ventilation	23

4.1.6 Risque de surchauffe	25

4.2	Améliorations des systèmes	25

4.2.1 Chauffage et ECS	25

4.2.2 Installation photovoltaïque	25

4.3	Synthèse des améliorations	26

5.	Plan de rénovation global par étapes	27

5.1	Phasage des travaux	27

5.2	Indicateurs et label de l’immeuble en situation rénovée	32

5.3	Bilan avant et après travaux : pertes et gains	33

6.	Informations complémentaires	34

6.1	Conformités et contrôles	34

6.2	Points d’attention non énergétiques	34

6.3	Détails enveloppe et puissance de chauffe	35

6.4	Points d’attention pour les travaux	35

7.	Annexes	37

7.1	Liste des documents transmis par la copropriété	37

7.2	Listing des parois et 3D	38

7.3	Principe de ventilation – exemple d’un appartement type	40

7.4	Primes Habitation	40

7.5	Photographies	43

# Introduction

## Préambule à l’utilisation de ce rapport

Note à destination de l’auditeur auteur de ce rapport :

Les tableaux et graphes présents dans Template/exemple de rapport d’audit 360° sont formatés dans un fichier Excel disponible au téléchargement de la même manière que ce rapport en version Word.

L’onglet « Calculs » doit être complété avec les résultats de l’audit pour permettre la réalisation des tableaux et graphes dans les onglets suivants.  Les tableaux et graphes peuvent ensuite être copiés/collés dans le rapport, idéalement collés sans lien avec le fichier Excel ou comme des images pour éviter les erreurs si les 2 fichiers (Word et Excel) venaient à circuler séparément.

## Contexte

En application de la Directive Efficacité Energétique 2012/27/EU (art. 4) et de la nouvelle Directive 2018/844/EU (art. 2bis), le Service Public de Wallonie, Département de l'Énergie, Direction du Bâtiment Durable, a acté en date du 12 novembre 2020 la stratégie wallonne à long terme pour la rénovation énergétique des bâtiments.

| Stratégie wallonne à long terme pour la rénovation énergétique des bâtiments ayant pour objectif de garantir des bâtiments plus sains, plus confortables et plus économes en énergie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Viser le label PEB A décarboné en moyenne pour l’ensemble du parc de logements en 2050 pour le privé | Mettre en œuvre des jalons par bouquets de travaux énergétiques grâce à la feuille de route | Encourager la réflexion globale des projets de rénovation, en vue d’une rénovation profonde en une fois ou par étapes | Favoriser la visibilité sur l’estimation des coûts de la rénovation profonde le plus en amont possible |

Cet audit 360° a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques des copropriétés. Il s’agit d’un audit global qui porte non seulement sur les aspects énergétiques du bâtiment de la copropriété, mais aussi sur d’autres problématiques techniques telles que la conformité électrique, la sécurité incendie, les problèmes d’humidité éventuels, la vétusté du bâtiment, les ascenseurs, etc.

Cet audit 360° vise à fournir à la copropriété une vue d’ensemble de son bâtiment et des éventuels travaux nécessaires, de donner un ordre de priorité à ces interventions ou encore de phaser les travaux.

Concrètement, l’audit 360° se base sur l’audit Logement (de type 3 ou 4) existant en Région wallonne en important son contenu ; il comprend en plus l’analyse des problématiques énumérées dans les clauses techniques de ce cahier des charges, tout en y proposant des solutions.

L’audit 360° permet à la copropriété de visualiser l’état des lieux global de son immeuble tant au niveau de l’enveloppe que des techniques et ce, grâce à plusieurs supports transmissibles aux professionnels qui seraient amenés à intervenir ultérieurement au sein de la copropriété.

L’objectif final de l’audit 360° est de proposer des recommandations permettant :

- D’améliorer le confort, la sécurité et de préserver la santé des occupants ;

- De diminuer les consommations énergétiques de la copropriété ;

- D’optimiser les productions énergétiques ;

- De considérer le projet de rénovation dans sa globalité en vue d’une rénovation profonde.

En annexe on retrouve la liste des documents qui ont été transmis par la copropriété à l’auditeur en vue de réaliser cette étude.

## Principes de base

Afin d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment, différentes pistes d’améliorations sont étudiées. En premier lieu, il convient de diminuer au maximum les besoins en énergie du bâtiment en améliorant l’isolation et en diminuant les pertes par renouvellement d’air.

Lors de la rénovation de l’enveloppe, on portera une attention particulière à la ventilation du bâtiment afin de garantir une qualité d’air suffisante et éviter les risques de condensation dans les parois.

Deuxièmement, on produit la chaleur nécessaire de la manière la plus efficiente possible et troisièmement, on compense les besoins énergétiques par une production d’énergies renouvelables.

De manière générale, il est recommandé d’éviter le « saupoudrage », à savoir des interventions moyennes sur un maximum de points. En effet, une fois les travaux effectués, il est très probable que l’on n’intervienne plus sur le poste concerné avant longtemps : il faut donc que les travaux effectués soient complets et performants. On placera ainsi directement des épaisseurs d’isolant conséquentes, on limitera le recours aux matériaux non durables et on fera appel au maximum à du personnel qualifié et expérimenté.

## Hypothèses

### Estimation coût des travaux

Sauf mention contraire, les investissements (prix exprimés TVAC) comprennent la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements.

### Prix des énergies

Le prix des énergies est exprimé en kWh PCS et comprend l’ensemble des coûts à charge de l’entreprise (distributions, productions, taxes…) et sont des prix moyens constatés en 2025.

Coût des énergies considéré :

- Gaz : 			0,11 €/kWh

- Electricité : 		0,35 €/kWh

- Electricité produite :	0,20 €/kWh (prix prenant en compte qu’une partie de l’électricité produite n’est pas directement autoconsommée, mais revendue sur le réseau)

Etant donné les variations importantes possibles du prix des énergies, les rentabilités financières annoncées dans ce rapport pourraient varier de manière plus ou moins importante en fonction des prix des énergies considérés.

### Primes

Les primes sont calculées par l’outil d’audit de la région wallonne. Le montant renseigné est le montant de la prime dite simple.

Les travaux effectués en copropriété pourront bénéficier de cette prime, sous réserve de respecter les critères d’octroi des primes.

Les travaux effectués en privés (comme les châssis par exemple) pourront bénéficier d’une prime plus importante en fonction des revenus du demandeur (coefficient multiplicateur entre 1 et 6).

Plus de détails sur les primes annexe de ce document, ainsi que sur le site de la Région wallonne : energie.wallonie.be

# Situation initiale

Modélisation 3D

Bâtiment

mitoyen

3a – Label D

4a – Label C

1b – Label D

4b – Label E

6b – Label D

7b – Label D

## Général - le bâtiment

| Adresse | / |
| --- | --- |
| Année de construction, de rénovation | 1960 (suivant plans signés), 1977 (plaque ascenseur) |
| Nombre d’étages hors sol | R+9+T |
| Nombre de niveaux en sous-sols | 1 |
| Nombre total d’appartements | 18 appartements |
| Abrite d’autres fonctions que des logements (commerces, bureaux, …) | Non |
| Présence de balcons | ☒ |
| Présence d’au moins un ascenseur | ☒ |
| Surface de plancher chauffé – Volume protégé | 1.771 m² – 5.130 m³ |
| Installation techniques |  |
| Type de chauffage | Production collective via chaudière au gaz naturel |
| Type de production d’eau chaude sanitaire | Production individuelle via système électrique |
| Installation de ventilation | Extraction naturelle via grilles dans les locaux humides |
| Energies renouvelable |  |
| Panneaux photovoltaïques | Aucune installation présente |
| Panneaux solaires thermiques | Aucune installation présente |
| Système de climatisation | Aucun système |

## Problématiques préexistantes

| Humidité/condensation | ☐ | / |
| --- | --- | --- |
| Infiltrations | ☒ | Infiltrations d’eau jusque dans les caves via gaine technique Capot existant en toiture sur gaine technique non suffisant, à résoudre lors de l’isolation du toit plat |
| Problématique de stabilité constatée | ☐ | / |
| Fuites canalisations | ☐ | / |
| Vétusté de l’immeuble | ☒ | Balcon arrière abimé |
| Vétusté/pannes installation chauffage, ascenseurs, ventilation, … | ☐ |  |
| Etat des décharges |  | A contrôler |
| Etat des alimentations en eau |  | A contrôler |
| Etat des distribution chauffage |  | A contrôler |
| Etat des gaines de ventilation |  | A contrôler |
| Risque de chutes ((hauteur d’acrotères, hauteur d’allèges, présence de lignes de vie, etc.) |  |  |
| Autre _____________________ | ☒ | Décharge dans cour intérieur en plomb, non conforme |

## Conformités

|  | Transmis et conforme | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Installation gaz | ☒ | Date de validité : 01/10/2025 |
| Installation électrique | ☒ | Date validité conformité des communs : 23/10/2028 Les installations individuelles ont également fait l’objet d’un contrôle de conformité |
| Contrôle périodique des chaudières et diagnostic approfondi | ☒ | Attestation de contrôle périodique en date du 25/03/2024 |
| Attestation de conformité du local chaufferie | ☒ | Conforme |
| Etanchéité citerne mazout | ☐ | Sans objet – Citerne inerté |
| Incendie | ☒ | Rapport pompiers en date du 19/11/2020 Conforme Ref copro : / Ref SRI : / |
| Inventaire amiante | ☐ | Non réalisé |
| Attestation d’entretien et analyse de risque des ascenseurs | ☒ | Facture de contrôle 19/01/2024 Facture d’entretien 22/01/2024 Rapport de remise en service après travaux de modernisation 29/06/2023 |
| Permis d’environnement | / | Pas d’application |
| Contraintes spécifiques liés à la localisation |  | Néant |

## Calendrier des échéances

|  | Renouvellement | Echéances |
| --- | --- | --- |
| Inventaire amiante |  | A planifier le plus rapidement possible |
| Réception gaz | Tous les 5 ans | Prochain contrôle à planifier avant le 01/10/2025 |
| Contrôle chaudières | Tous les 2 ans | Prochain contrôle à planifier avant le 25/03/2026 |
| Réception électrique | Tous les 5 ans * | Prochain contrôle à planifier avant le 23/10/2028 |
| Contrôle ascenseur | Contrôle annuel |  |
| Contrôle pompier | Contrôle annuel |  |

* Certaines communes peuvent imposer des renouvellements plus fréquents. Habituellement le contrôle électrique est à renouveler tous les 25 ans et le contrôle gaz est valable tant qu’il n’y a aucune intervention sur l’installation gaz. La ville de Liège impose cependant un renouvellement du contrôle gaz et électricité tous les 5 ans.

## Points d’attention spécifiques du projet

| Contraintes urbanistiques | ☐ | Façade avant sur alignement public |
| --- | --- | --- |
| Bâtiment classé ou inscrit sur une liste de sauvegarde du Patrimoine | ☐ | Bâtiment à proximité de biens protégés |

## Bilan énergétique en situation initiale

### Analyse des consommations et monitoring

Les consommations réelles de gaz ont été transmises et analysées. Ces dernières sont intégrées dans les calculs de projection et permettent d’obtenir un modèle davantage réaliste.

Graphe 3.1

Les consommations réelles d’électricité

Les consommations électriques des communs s’élèvent à 5943 kWh sur l’année 2024, soit 330 kWh par appartement.

### Analyse de l’enveloppe

En raison de l'absence partielle des plans de l'immeuble (façades et coupes manquantes), certaines informations de ce rapport ont été en partie estimées. Malgré cela, les conclusions décrivent avec précision l'état réel du bien.

Le bâtiment se situe à Liège, en Wallonie, en Belgique et il a été construit dans les années 1960. Les façades, le plancher et les toitures ne sont pas isolés, cependant un ravalement a eu lieu récemment pour la façade avant sans ajout d’isolant. Les ouvertures sont de différents types avec des châssis, des vitrages et des années de construction différentes en fonction des façades. L’installation de chauffage collective a été rénovée en 2011 et la production d’eau chaude sanitaire est individuelle. Il n’y a pas de ventilation mécanique dans les logements ce qui peut entrainer de l’humidité et de la condensation. Des infiltrations sont également constatées au niveau de la toiture.

L’immeuble comprend 18 appartements répartis sur les étages 1 à 9.

La copropriété a déjà pour ambition de rénover et isoler la toiture, les pignons et en dernier lieu la façade arrière. Aucun travail d’isolation n’est envisagé pour la façade avant en raison de sa récente rénovation et également du pourcentage important d’ouverture qui engendre un pourcentage faible de déperditions par la paroi avant.

En ce qui concerne la partie système notamment la production de chauffage, d’eau chaude et d’électricité ne sont pas identifiées comme une priorité par la copropriété, cependant des scénarios de remplacement et rénovation des systèmes seront étudiés et proposés au client.

Volume protégé

Le volume protégé comprend l’ensemble des appartements qu’ils soient occupés ou non lors de la visite. Le volume protégé intègre également les couloirs communs. Mais, il ne comprend pas les caves, les sous-sols et les espaces commerciaux. Ici, le rez-de-chaussée a été intégré au volume protégé.

La définition du volume protégé dépend de la réglementation de l’audit logement (AGW du 04 avril 2019).

Voici une représentation schématique du volume protégé du bâtiment :

#### 3.6.2.1 Parois

Le relevé sur site et les informations reçues par le MO ont permis de déterminer la composition des parois. Les pertes par les parois ont été évaluées sur base des surfaces, de la composition et de l’environnement auquel sont soumis ces parois.

Tableau 3.1

Remarque : les exigences PEB actuelles imposent un Umax de 0,24 W/m²K pour les parois opaques, un Umax de 1,5 W/m²K pour les fenêtres et un Umax de 2 W/m²K pour les portes. Les valeurs ne respectant pas la norme sont indiquées en rouge.

Les principales déperditions thermiques concernent les parois suivantes :

- Les murs pleins en briques de 35 cm d’épaisseur représentent 26 % des pertes totales, en raison de l’absence d’isolation et de leur grande surface.

- Les murs pleins en briques de 20 cm (côtés cours intérieures) et les murs pleins en briques avec parement en ardoises (~35 cm) contribuent chacun à 13,5 % des pertes, également dépourvus d’isolant.

- Les fenêtres PVC double vitrage d’ancienne génération, d’une surface totale d’environ 200 m², représentent 10 % des déperditions, leur performance étant inférieure aux standards actuels de menuiseries à haut rendement thermique.

- Les murs en briques enduits comptent pour 10 % des pertes, tandis que la toiture plate principale est responsable d’environ 9 % des déperditions, du fait de l’absence Au total, ces six parois concentrent 82 % des pertes globales, constituant les priorités d’intervention pour améliorer la performance énergétique du bâtiment et réduire la consommation thermique.

Graphe 3.2

Répartition des pertes de chaleur par type de parois

- Les pertes se situent principalement au niveau des façades ~67% et des ouvertures ~18%

- Les toitures sont responsables de ~10% des pertes. Les planchers terminent avec seulement ~5% des déperditions

Graphe 3.3

Problématiques existantes sur l’enveloppe + photos :

| Enduits fissurés sur façade : | Humidité sur mur et plafond dans un appartement : |
| --- | --- |

#### 3.6.2.2 Etanchéité à l’air

Un renouvellement d’air non contrôlé s’effectue au travers des infiltrations des parois (aux raccords entre parois, au niveau des châssis, percements, …) et entraîne des pertes de chaleur supplémentaires.

Pour déterminer précisément ces pertes, un test d’étanchéité à l’air serait nécessaire. En l’absence de test, ces pertes sont évaluées de manière forfaitaire. Par défaut, il a donc été considéré une étanchéité à l’air probablement mauvaise (valeur v50 estimée = 12 m³/h.m²).

#### 3.6.2.3 Ventilation

Il n’y a pas / peu de système de ventilation contrôlée dans les appartements (certains espaces humides (WC, salles de douche) possèdent des grilles de ventilation naturelle et les châssis des espaces secs (séjour, chambres) ne sont que très rarement équipés de grilles d’entrée d’air). Des pertes liées au renouvellement d’air volontaire sont toutefois prises en compte, il est en effet considéré que les occupants aèrent manuellement leur logement afin d’évacuer l’humidité et assurer une qualité d’air intérieure suffisante.

#### 3.6.2.4 Pertes de chaleur liées à l’enveloppe

Les pertes par les parois, les infiltrations et la ventilation ont été évaluées sur base des informations présentées ci-avant. Le tableau ci-dessous reprend les pertes de chaleur et la puissance de chauffe de la situation actuelle.

|  | Pertes de chaleur kWh/an | Puissance de chauffe kW |
| --- | --- | --- |
| Parois | 195.510 | 126 |
| Ventilation | 51.956 | 33 |
| Infiltrations | 15.068 | 24 |
| TOTAL | 262.535 | 183 |

Tableau 3.2									 Graphe 3.4

#### 3.6.2.5 Risque de surchauffe

Néant

### Analyse des systèmes

#### 3.6.3.1 Installations de chauffage

Un système de chauffage permet de compenser les pertes de chaleur de l’enveloppe et de la ventilation, mais présente également des pertes. Les pertes évaluées se situent au niveau des différentes parties du système de chauffage (production de chaleur = générateur, distribution = conduites, tuyauteries, émission = radiateurs, ...).

Ces rendements ont été évalués à l’aide du logiciel :

| Emission | 82% |
| --- | --- |
| Distribution | 99% |
| Stockage | 100% |
| Production | 93% |
| Rendement global | 75% |

##### Production de chaleur

L’immeuble est équipé de 2 chaudières gaz à condensation situées dans un local technique en sous-sol. Elles sont uniquement utilisées pour la production de chauffage. Nous avons noté la présence d’un bouton poussoir et de ventilations haute et basse dans la chaufferie.

##### Distribution de chaleur

Lorsque des conduits de distribution d'eau chaude parcourent des locaux non chauffés (chaufferie, vide ventilé, certaines trémies, ...) ou sont placés à l’extérieur, ceux-ci perdent une partie de leur chaleur qui ne peut être récupérée utilement pour le bâtiment.

La distribution est assurée par des conduits en acier dont la grande majorité des conduits visibles qui parcourent le bâtiment sont déjà isolés. La tuyauterie dans la chaufferie n’est pas isolée dans son intégralité tout comme les accessoires (vannes, pompes...) qui ne le sont pas non plus.

Ci-dessous un relevé des éléments non isolés :

La circulation de l’eau dans le système est assurée au niveau du retour par 2 circulateurs WILO Stratos Maxo 25/0,5-12-R7 à vitesse variable (20 à 950 W).

##### Emission de chaleur

Pour optimiser l’efficacité des dispositifs de chauffage, il est essentiel qu’ils ne soient pas positionnés contre des parois non isolées, ni enfermés dans des espaces restreints (comme des niches, coffrages, ou derrière des tentures). L'objectif est que la chaleur produite réchauffe en priorité l'air du logement, sans être perdue vers l'extérieur.

Dans l’immeuble, l’émission de chaleur est assurée par des radiateurs à eau. Les radiateurs ne paraissent pas être enclavés (cela reste à confirmer pour l'ensemble des appartements), et ils sont en grande partie positionnés en allège devant des murs non isolés.

##### Régulation

La régulation thermique doit garantir que chaque espace soit chauffé à une température spécifique et au moment opportun. Un écart dans le temps ou une variation de température peut entraîner une diminution du confort ou une consommation énergétique accrue. Dans les logements inspectés, tous les radiateurs étaient pourvus de vannes thermostatiques. Ces dernières offrent un contrôle plus précis de la température désirée par rapport aux vannes classiques.

##### Schéma hydraulique

##### Contrôle périodique

Le contrôle périodique sert à s'assurer que le générateur de chaleur fonctionne conformément à des critères établis par la législation wallonne. Ce processus permet également de vérifier la conformité du local de chauffe, y compris les systèmes d’entrée et de sortie d’air ainsi que ceux d’évacuation des gaz de combustion. De plus, ce contrôle doit inclure une inspection du système de régulation et de la pompe de circulation afin d’identifier d’éventuels problèmes de fonctionnement.

#### 3.6.3.2 Installations d’eau chaude sanitaire

La production d’eau chaude sanitaire est individuelle dans chaque appartement et elle est réalisée par un chauffage électrique par résistance avec un réservoir de stockage d’environ 150 l. Les systèmes sont plus ou moins récents datant d’après 2010. Le besoin en chaleur pour produire l’eau chaude sanitaire pour les douches/bains et les cuisines est évalué par le logiciel à 26.738 kWh par an. Pour rappel, la production est séparée de l’installation de chauffage.

| Distribution | 93% |
| --- | --- |
| Stockage | 91% |
| Production | 95% |
| TOTAL | 80% |

Le rendement pour l’eau chaude sanitaire actuel est estimé à 80%.

Il est envisagé d’opter pour des systèmes individuels thermodynamiques. Ces derniers nécessitent un double raccordement à l’air extérieur et mènent dans certaines conditions (sélection de matériel certifié, implantation, raccordements, …) à une prime régionale.

#### 3.6.3.3 Installations de ventilation

Néant

#### 3.6.3.4 Installations de climatisation

Néant

#### 3.6.3.5 Eclairage des communs

Néant

#### 3.6.3.6 Bornes de recharge communes

Néant

#### 3.6.3.7 Installations de production d’énergie renouvelable

Néant

## Indicateurs et label de l’immeuble en situation initiale

Explication de Boris

Coût exploitation correspondant à l'énergie finale facturée au consommateur :

Graphe 3.5

|  | Situation initiale |
| --- | --- |
| Consommation gaz (chaufferie) | 224,44 MWh/an |
| Consommation électricité (communs) | 4,8 MWh/an |
| Emission CO2 annuelle (installations communes) | 58,5 To CO2/an |
| Niveau K | 138 |
| BNE (Besoins nets en énergie) | 192 MWh/an |
| Consommation en énergie finale | 288 MWh/an |
| Consommation en énergie primaire | 343 MWh/an |
| Label global | C |

Tableau 3.3

| Label énergétique estimé avant travaux | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Propositions d’améliorations

Les travaux de rénovation énergétique envisagés sont décrits ci-après.

## Améliorations de l’enveloppe

Au niveau de l’enveloppe, les interventions suivantes sont recommandées :

|  | Paroi concernée | Isolation proposée |
| --- | --- | --- |
| Toitures | T01 – Toiture plate principale T02 – Toiture plate intermédiaire T03 – Toiture plate accès toiture principale | 16 cm de PIR (l = 0,022 W/mK) en 2 couches de 8 cm R = 7,27 m²K/W |
| Murs | M03’ – Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) M04 – Mur plein briques ép. ~35cm M05 – Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) M06 – Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 20 cm d’EPS graphité par l’extérieur (l = 0,032 W/mK) – Finition crépi R = 6,25 m²K/W |
| Planchers | P01 – Plancher sur caves | 15 cm de laine minérale (l = 0,038 W/mK) R = 3,95 m²K/W |
| Ouvertures | M03 – Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) M03’ – Fenêtre BOIS SV (entrée) | DV haut rendement - Châssis isolant - Intercalaire isolant (Uw = 1,5 W/m²K et Ug = 1,0 W/m²K) |
|  | M04 – Porte BOIS SV (cours intérieures) | DV haut rendement - Châssis isolant - Intercalaire isolant (Ud = 1,5 W/m²K et Ug = 1,0 W/m²K) |

### 4.1.1 Rénovation et isolation des toitures

Il est prévu la pose d’une isolation de type polyuréthane de 16 cm (PUR/PIR, l = 0,022 W/m.K) et d’une membrane d’étanchéité de type roofing. Nous conseillons la réalisation de remontées d’isolation le long des différentes cheminées et gaines techniques. Nous proposons également de maximiser l’épaisseur d’isolation lorsque c’est possible techniquement afin d’atteindre une résistance thermique supérieure à la norme PEB et aux impositions de l’audit PAE2.

| Calcul de rentabilité de l'isolation des toitures |  |  |
| --- | --- | --- |
| Surface | 179 | m² |
| Performances situation avant travaux (U moyen) | 2,44 | W/m²K |
| Performances situation après travaux (U moyen) | 0,13 | W/m²K |
| Economie d'énergie finale annuelle estimée | 20.930 | kWh/an |
| Economie financière annuelle estimée | 2.302 | €/an |
| Coût TVAC estimé | 43.318 | € |
| Primes estimées | 8.950 | € |
| Coût TVAC estimé (primes déduites) | 26.850 | € |
| Temps de retour estimé simple (hors primes) | 19 | ans |
| Temps de retour estimé | 12 | ans |

Tableau 4.1

### 4.1.2 Rénovation et isolation des murs

Nous recommandons la réalisation d’une isolation par l’extérieur, car il s’agit de la solution la plus performante. Il existe différentes solutions :

- Panneaux de type polystyrène expansé (EPS) recouverts d’un enduit (crépi) ;

- Panneaux de type polyuréthane recouverts et protégés d’un panneau de parement (Rockpanel, Trespa ou équivalent)

Dans notre étude, nous sommes partis sur la solution polystyrène expansé en 20 cm (EPS, l = 0,032 W/m.K). Lors de l’isolation des façades, il est important de réaliser correctement le raccord entre l’isolant et les châssis existants. L’objectif est d’éviter l’apparition à d’un pont thermique à l’intersection de ces derniers. Le coût important lié au placement d’un échafaudage adapté est à prendre en compte dans le poste.

Les cours intérieures sont relativement étroites, il est dès lors peu réaliste de proposer l’isolation des murs des appartements via ces dernières sans en réduire drastiquement la largeur. Il semblerait pertinent d’étudier la fermeture de ces coursives par la construction d’un mur isolé. Cette hypothèse n’a pas été étudiée davantage dans le présent audit car nous l’avons rejetée au profit de l’agrément qu’offre ces différents petits balcons.

Contrairement à l’isolation des différentes toitures, l’isolation des façades latérales et arrière bénéficie à tous les appartements et copropriétaires.

| Calcul de rentabilité de l'isolation des murs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Surface | 905 | m² |
| Performances situation avant travaux (U moyen) | 1,96 | W/m²K |
| Performances situation après travaux (U moyen) | 0,14 | W/m²K |
| Economie d'énergie finale annuelle estimée | 83.179 | kWh/an |
| Economie financière annuelle estimée | 9.150 | €/an |
| Coût TVAC estimé | 186.191 | € |
| Primes estimées | 19.914 | € |
| Coût TVAC estimé (primes déduites) | 133.964 | € |
| Temps de retour estimé simple (hors primes) | 20 | ans |
| Temps de retour estimé | 15 | ans |

Tableau 4.2

### 4.1.3 Rénovation et isolation des planchers

La dalle est supposée non isolée, rien sur place ne permet d’envisager un quelconque isolant et les plans d’architecture n’en indique aucun. L’isolation par l’intérieur de la dalle sur sol nécessiterait l’arrachage des sols et leur remplacement, ce qui serait très coûteux et apporterait son lot de complications – solution non retenue.

Pour parvenir à ce résultat, il faudrait projeter sous la dalle une épaisseur de 12 cm de PUR (λ = 0,028 W/mK), le U passerait de 1,33 à 0,20 W/m²K. Cette solution permet de conserver l’inertie thermique de la paroi.

| Calcul de rentabilité de l'isolation des planchers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Surface | 180 | m² |
| Performances situation avant travaux (U moyen) | 1,15 | W/m²K |
| Performances situation après travaux (U moyen) | 0,21 | W/m²K |
| Economie d'énergie finale annuelle estimée | 7.460 | kWh/an |
| Economie financière annuelle estimée | 821 | €/an |
| Coût TVAC estimé | 24.655 | € |
| Primes estimées | 2.547 | € |
| Coût TVAC estimé (primes déduites) | 17.829 | € |
| Temps de retour estimé simple (hors primes) | 30 | ans |
| Temps de retour estimé | 22 | ans |

Tableau 4.3

### 4.1.4 Remplacement des châssis de fenêtres et portes

Nous envisageons le remplacement de toutes les ouvertures en BOIS. Il s’agit des éléments F3, F3’ et F4. Le choix de simulation de remplacement fenêtres se base sur des modèles haute performance standard : châssis PVC isolant avec un double vitrage dont le Ug est de 1,0 W/m²K. Un Uw de 1,5 W/m²K est visé. De leur côté, les portes devront atteindre un Ud minimum de 1,5 W/m²K. Lors du remplacement des châssis, un soin sera apporté à l’étanchéité à l’air du bâtiment, notamment en soignant les raccords et en prévoyant des retours d’étanchéité aux niveaux des châssis.

| Calcul de rentabilité de l'isolation des ouvertures |  |  |
| --- | --- | --- |
| Surface | 295 | m² |
| Performances situation avant travaux (U moyen) | 2,53 | W/m²K |
| Performances situation après travaux (U moyen) | 2,16 | W/m²K |
| Economie d'énergie finale annuelle estimée | 3.669 | kWh/an |
| Economie financière annuelle estimée | 404 | €/an |
| Coût TVAC estimé | 42.454 | € |
| Primes estimées | 2.224 | € |
| Coût TVAC estimé (primes déduites) | 32.862 | € |
| Temps de retour estimé simple (hors primes) | 105 | ans |
| Temps de retour estimé | 81 | ans |

Tableau 4.1

### 4.1.5 Installations de ventilation

Les appartements visités possèdent un système de ventilation limité et partiel. Certains espaces humides (WC, salles de douche) possèdent des grilles de ventilation naturelle. Les châssis des espaces secs (séjour, chambres) ne sont que très rarement équipés de grilles d’entrée d’air. La plupart des espaces sont ventilés via l’ouverture manuelle des fenêtres. En conclusion, la ventilation des appartements est largement insuffisante et non contrôlée.

L’amélioration de l’enveloppe va modifier le comportement thermique et aéraulique du bâtiment : il y aura un renouvellement d’air naturel moins important et l’isolation de certaines parois augmentera l’effet de parois froides pour les zones peu/pas isolées. Afin d’éviter tout problème d’inconfort et d’humidité il est nécessaire de prévoir un système de ventilation contrôlée.

Il est envisagé la mise en place d’une ventilation simple flux par extraction mécanique de l'air via des bouches d’extraction dans les locaux dits humides (buanderie, cuisine, toilette, salle de bain).

Afin de limiter les pertes de chaleur et la consommation électrique du ventilateur, il est recommandé d’installer un système de ventilation à la demande, c’est-à-dire qui adapte le débit de ventilation en fonction du besoin grâce à une mesure de la qualité de l’air (sonde d’humidité et CO2/présence).

Débits de ventilation hygiénique nécessaires

Afin de garantir une qualité d’air suffisante, il faut amener de l’air neuf dans les locaux dits « secs » (chambres, séjour, bureau, salle de jeu) et extraire l’air vicié dans les locaux humides (salle de bain, wc, cuisine, buanderie). Les débits réglementaires pour les logements étudiés sont repris ci-dessous (débits calculés conformément à la NBN D 50.001 et la réglementation PEB).

- Débits pour appartements « type A : 1 chambre, cuisine séparée et WC séparé » :

- Il faut au minimum amener 137 m³/h d’air neuf et extraire 125 m³/h.

- Débits pour appartements « type B : 2 chambres, cuisine séparée et WC séparé » :

- Il faut au minimum amener 210 m³/h d’air neuf et extraire 125 m³/h.

### 4.1.6 Risque de surchauffe

Afin de se prémunir au maximum des problématiques de surchauffe, il est conseillé de prévoir des protections solaires extérieures. Il existe différentes possibilités, ces dernières peuvent être mobiles ou fixes (stores-bannes, screens, volets, débordements de toiture, lamelles, …). Il est également envisageable de combiner les solutions.

## Améliorations des systèmes

### 4.2.1 Chauffage et ECS

Les installations actuelles sont déjà relativement performantes.

Il est proposé dans un premier temps d’optimiser les installations existantes en isolant les parties de conduites, vannes et accessoires non isolés dans des zones non chauffées (y compris gaines techniques) et en optimisant les paramètres de régulation de l’installation de chauffage.

Par la suite, quand le bâtiment sera totalement isolé, il pourrait être intéressant d’étudier le recours à une technologie décarbonée comme les pompes à chaleur (puissance de chauffe après rénovation de 93 kW).

Au niveau eau chaude sanitaire, pour améliorer la performance du système de production, il pourrait être envisagé le placement de ballons thermodynamiques individuels. Cela nécessite cependant une étude complète pour implanter ces systèmes et les prises d’air nécessaires (création de gaines de prises d’air communes ?).

### 4.2.2 Installation photovoltaïque

Au vu de la configuration du bâtiment et des toitures, il est envisagé le placement de 5 kWc de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture pour couvrir une partie des besoins en électricité du bâtiment et de ses espaces communs, ascenseur. Une telle installation permettrait de produire environ 4.450 kWh/an.

En vue de maximiser l’autoconsommation du bâtiment, il serait intéressant d’envisager la mise en place d’une communauté d’énergie au sein du bâtiment. Cela permettrait à tous les occupants de bénéficier de la production photovoltaïque.

## Synthèse des améliorations

Tableau 4.5

# Plan de rénovation global par étapes

## Phasage des travaux

Le tableau ci-dessous présente une proposition de phasage des travaux du bâtiment, permettant à long termes de s’intégrer dans la stratégie zéro carbone européenne.

| Description | Surface / quantité | Puissance de chauffe | Economies |  | Primes | Coût estimé |  | coût par appartement | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m² / pce | kW | kWh/an | €/an | € | HTVA (€) | TVAC (€) | (€) | an(s) |
| Phase 0 : Mises en conformité réglementaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle état des conduites et décharges | - | 184 | - | - | - | 1.500 | 1.815 | 101 | - |
| Conformité local chaufferie | - | 184 | - | - | - | 1.000 | 1.210 | 67 | - |
| Inventaire amiante | - | 184 | - | - | - | 3.000 | 3.630 | 202 | - |
| Expertise pour contrôle balcons à l’arrière | - | 184 | - | - | - | 3.000 | 3.630 | 202 | - |
| TOTAL PHASE 0 |  |  | - | - | - | 7.000 | 8.470 | 471 | - |

Tableau 5.1

| Description | Surface / quantité | Puissance de chauffe | Economies |  | Primes | Coût estimé |  | coût par appart | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m² / pce | kW | kWh/an | €/an | € | HTVA (€) | TVAC (€) | (€) | an(s) |
| Phase 1 : Travaux à planifier à court terme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rénovation complète des toitures et traitement des infiltrations | 179,00 | 171 | 20.930 | 2.302 | 8.950 | 35.800 | 43.318 | 2.407 | 11,7 |
| Installation de panneaux solaires photovoltaïques : 5 kWc sur la toiture | 5 | 171 | 4.449 | 890 | 0 | 6.250 | 7.563 | 420 | 7,0 |
| Quick win : Isolation vannes et conduites | ~ 12 m + vannes et accessoires | 171 | 2.462 | 271 | 1.020 | 2.960 | 3.582 | 199 | 7,2 |
| TOTAL PHASE 1 |  |  | 27.840 | 3.463 | 9.970 | 45.010 | 54.462 | 3.026 | 10 |
| TOTAL PHASE 0+1 |  |  | 27.840 | 3.463 | 9.970 | 52.010 | 62.932 | 3.496 | 12 |

Tableau 5.2

| Description | Surface / quantité | Puissance de chauffe | Economies |  | Primes | Coût estimé |  | coût par appartement | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m² / pce | kW | kWh/an | €/an | € | HTVA (€) | TVAC (€) | (€) | an(s) |
| Phase 2 : Travaux à planifier dans les 10 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolation du plancher sur cave | 169,80 | 167 | 8.013 | 881 | 2.547 | 24.655 | 29.833 | 1.657 | 25,1 |
| Isolation pignon façade droite /!\ amiante | 412,80 | 167 | 37.934 | 4.173 | 9.082 | 70.176 | 84.913 | 4.717 | 14,6 |
| Isolation des murs façades (M3’, M4, M5 et M6) | 492,36 | 117 | 45.245 | 4.977 | 10.832 | 83.701 | 101.278 | 5.627 | 14,6 |
| Réparation des balcons | Prix des travaux à faire estimer par une expertise spécifique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remplacement décharges en plomb | Non métré | 117 | - | - | - | 15.000 | 18.150 | 1.008 | - |
| Remplacement de l'ensemble des fenêtres et des portes simples vitrages (F3, F3’ et F4) | 34,22 | 114 | 3.939 | 433 | 2.224 | 35.086 | 42.454 | 2.359 | 75,8 |
| Installation d'un système de ventilation de type C conforme et complet | 18 | 101 | 9.733 | 304 | 1.400 | 90.000 | 108.900 | 6.050 | 291,3 |
| Test d’étanchéité à l’air | Global | 93 | - | - | - | 2.500 | 3.025 | 168 | - |
| TOTAL PHASE 2 |  |  | 104.864 | 10.769 | 26.085 | 321.118 | 388.553 | 21.586 | 27 |
| TOTAL PHASE 0+1+2 |  |  | 132.705 | 14.231 | 36.055 | 373.128 | 451.485 | 25.082 | 24 |

Tableau 5.3

| Description | Surface / quantité | Puissance de chauffe | Economies |  | Primes | Coût estimé |  | coût par appartement | TRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m² / pce | kW | kWh/an | €/an | € | HTVA (€) | TVAC (€) | (€) | an(s) |
| Phase 3 : Travaux à planifier dans les 10 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation de boilers thermodynamiques | 18 | 93 | 19.331 | 6.766 | 12.600 | 63.000 | 76.230 | 4.235 | 7,4 |
| Mettre une chaudière à l'arrêt (et la conserver en backup en cas de panne) | - | 93 | 2.391 | 263 | 0 | 500 | 605 | 34 | 1,9 |
| Remplacement du système de chauffage par un système décarboné | Solution à étudier quand le bâtiment sera isolé (technologies et prix très fluctuants à l’heure actuelle) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PHASE 3 |  |  | 21.722 | 7.029 | 12.600 | 63.500 | 76.835 | 4.269 | 7 |
| TOTAL PHASE 0+1+2+3 |  |  | 154.427 | 21.260 | 48.655 | 436.628 | 528.320 | 29.351 | 18 |

Tableau 5.4

Remarques

- Les primes pour les copropriétés sont calculés sur la prime de base (revenus X1).

- La ventilation simple flux et les boilers thermodynamiques sont des investissements individuels. Les primes sont dès lors à calculer en fonction des revenus de chaque copropriétaire. (*)

## Indicateurs et label de l’immeuble en situation rénovée

Coût exploitation correspondant à l'énergie finale facturée au consommateur

Graphe 5.1

|  | SITUATION INITIALE | SITUATION FINALE |
| --- | --- | --- |
| Consommation gaz (chaufferie) | 224,44 MWh/an | 169 MWh/an |
| Consommation électricité (communs) | 4,8 MWh/an | 4,8 MWh/an |
| Emission CO2 annuelle (installations communes) | 58,5 To CO2/an | 44,6 To CO2/an |
| Niveau K | 138 | 61 |
| BNE (Besoins nets en énergie) | 192 MWh/an | 133 MWh/an |
| Consommation en énergie finale | 288 MWh/an | 114 MWh/an |
| Consommation en énergie primaire | 343 MWh/an | 122 MWh/an |
| Label global | C | A |

Tableau 5.5

| Label énergétique estimé après travaux | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Bilan avant et après travaux : pertes et gains

Graphe 5.2

Graphe 5.3

# Informations complémentaires

## Conformités et contrôles

Préalablement à tous travaux énergétiques il est nécessaire de mettre en conformité les installations techniques et le bâtiment. De plus, l’accès aux primes logements de la Région wallonne sont conditionnées à la conformité électricité, gaz et incendie de l’ensemble du bâtiment (y compris les parties privatives !).

## Points d’attention non énergétiques

La rénovation globale envisagée permettra d’améliorer la rénovation énergétique du bâtiment, mais le phasage doit également intégrer de manière cohérente la résolution des problèmes relevés :

- Il faut prévoir en amont de la rénovation une expertise des balcons en façades arrière. Cette expertise permettra de mettre en avant le degré d’urgence pour la rénovation, ainsi que d’estimer le coût des travaux nécessaire à la rénovation de ces balcons et de la façade.

- La rénovation complète de la toiture permettra de traiter le problème d’infiltrations relevé au niveau du capot au-dessus des gaines techniques

- Lors de la rénovation/isolation de la façade arrière, il sera envisagé le remplacement de la décharge en plomb en façade arrière.

## Détails enveloppe et puissance de chauffe

Tableau 6.1

* Le coût des travaux est basé sur des projets similaires incluant l’isolation, la mise en œuvre, les finitions éventuelles nécessaires et les travaux annexes classiques. Seul une demande de devis permet d’avoir une offre engageante.

La puissance de chauffe avant rénovation et après les travaux est présentée ci-dessous afin de permettre de dimensionner au mieux les installations de production de chaleur.

Puissance de chauffe

Tableau 6.2

- À la suite des travaux d’amélioration énergétique, la puissance passe de 183 à 93 kW. Ainsi, les deux chaudières de 120 kW chacune installées en cascade ne sont plus nécessaire pour garantir le besoin en chaleur. Il parait alors pertinent de n’utiliser qu’une seule chaudière et de conserver la seconde en réserve.

## Points d’attention pour les travaux

- L’isolation et la réparation/le remplacement de la couverture de la toiture est à faire avant de placer des panneaux photovoltaïques. Il faut en outre prévoir un débordant de toiture suffisant pour le raccord avec l’isolation des façades

- Le remplacement des fenêtres est à coordonner avec l’isolation des façades et la mise en place du système de ventilation.

- Le désamiantage doit se faire préalablement à toute intervention en chaufferie.

- Le pignon droit est vraisemblablement bardé avec des ardoises contenant de l’amiante, il faudra veiller à faire effectuer le démontage de ce bardage par une société spécialisée (et faire une demande de permis correspondante).

- Les balcons doivent être contrôlés avant de procéder à l’isolation de la façade arrière.

# Annexes

## Liste des documents transmis par la copropriété

| Nom du document | Transmis |  |
| --- | --- | --- |
| Plans d’architecture de l’immeuble (vues en plan, coupes, élévations) | ☐ |  |
| Plans des niveaux types | ☒ |  |
| Plans des appartements types | ☒ |  |
| Rapport partiel | ☒ | / |
| Certificats PEB individuels | ☒ | / |
| Attestation de conformité de l’installation gaz | ☒ |  |
| Attestation de conformité de l’installation électrique | ☒ |  |
| Contrôle de conformité de la citerne mazout | ☒ |  |
| Conformité et entretien incendie : rapport pompiers (portes coupe-feu, extincteurs + hydrants, éclairage de secours, exutoire fumée, etc.) | ☒ |  |
| Inventaire amiante | ☐ |  |
| Attestation de contrôle périodique des chaudières et diagnostic approfondi | ☒ |  |
| Attestation d’entretien et analyse de risque des ascenseurs | ☒ |  |
| Relevés et caractéristiques des installations techniques | ☐ |  |
| Coordonnées des maintenanciers et fournisseurs des installations techniques | ☐ |  |
| Factures de consommations sur 3 ans (gaz, mazout, électricité, eau, etc.) | ☒ |  |
| Permis d’environnement | ☐ |  |
| Audit existant (logement, technique, énergétique, etc.) | ☐ |  |
| Inventaires de travaux récemment réalisés + factures | ☐ |  |
| Facture + fiche technique de l’installation photovoltaïque installée | ☐ |  |
| Informations concernant la puissance disponible auprès du gestionnaire réseau (en vue de l’installation éventuelle de bornes de recharge pour véhicules électriques, etc.) | ☐ |  |
| Autres documents permettant de qualifier des problématiques spécifiques (exemple : étude de stabilité, rapport de mesures, etc.). | ☐ |  |

## Listing des parois et 3D

## Principe de ventilation – exemple d’un appartement type

Rose : extraction de l’air vicié dans les locaux humides (salles de bains, WC, cuisine, buanderie)

Bleu : ouverture alimentation réglable via grilles de ventilation dans les châssis

## Primes Habitation

Travaux couverts par les primes HABITATION (à partir du 01/07/2023) + critères techniques minimums

Preuves nécessaires pour la demande de prime

## Photographies