## Entête
Audit 360° : rapport
Photo et Adresse de l’immeuble
Date de la visite : | /
Demandeur : | /
Syndic | /
Auditeur : | /
Audit 360° - Mise en forme des tableaux et graphes du rapport type

## Mode emploi
Mode d'emploi
Sur base des résultats de l'audit, mettre l'onglet "Calculs" à jour
Les lignes en jaune font références aux chapitres du rapport
Sur base de l'onglet "Calculs", les onglets suivants se mettront à jour :
- Mise en page rapport § 3
- Mise en page rapport § 4
- Mise en page rapport § 5
- Mise en page rapport § 6
Les tableaux et graphes sont numérotés dans le rapport pour plus de facilités
Audit 360° - Mise en forme des tableaux et graphes du rapport type

## Calculs
Hypothèses
2.4.2 Prix des énergies
extérieur | 1 |  | toitures | 0.24 |  |  |  | Coût | CO2
espace non à l'abri du gel | 1 |  | murs | 0.24 |  |  | Gaz | 0.11 | 0.251
espace à l'abri du gel | 0.66667 |  | planchers | 0.24 |  |  | Elec | 0.35 | 0.456
cave avec ouverture vers l'extérieur | 0.8 |  | ouvertures | 1.5
cave sans ouverture vers l'extérieur | 0.5
sol | 1
Bilan
|  | Nombre d’appartements | 18
|  | Chaudière(s) | Puissance | Rendement de production | Année
|  | ELGO Trigon L 120 | 120 kW | 93% | 2011
|  | ELGO Trigon L 120 | 120 kW | 93% | 2011
3.6.2.1 Parois
[21 empty] | Toiture plate principale | 374.54 | 1925.254
| Paroi |  | At (surface) | U initial | Pertes | UPEB | Environnement | [13 empty] | Toiture plate intermédiaire | 15.128 | 77.7627
| Code | Nom | m² | W/m²K | W/K | W/m²K | Type | bu |  | Étiquettes de lignes | Somme de W/K | [9 empty] | Toiture plate accès toiture principale | 47.092 | 242.0678
toitures | t1 | Toiture plate principale | 153.5 | 2.44 | 374.54 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Mur plein briques ép. ~35cm | 1075.5348 | [9 empty] | Mur plein briques + enduit | 420.2191 | 2160.059
toitures | t2 | Toiture plate intermédiaire | 6.2 | 2.44 | 15.128 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Mur plein briques ép. ~20cm (cours intérieures) | 576.2743 | [9 empty] | Mur plein briques + revêtement marbre | 28.9836 | 148.9849
toitures | t3 | Toiture plate accès toiture principale | 19.3 | 2.44 | 47.092 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 558.138 | [9 empty] | Mur plein briques ép. ~20cm (cours intérieures) | 576.2743 | 2962.232
murs | m1 | Mur plein briques + enduit | 220.01 | 1.91 | 420.2191 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Fenêtre PVC DV | 423.8728 | [9 empty] | Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | 96.9386 | 498.295
murs | m2 | Mur plein briques + revêtement marbre | 14.94 | 1.94 | 28.9836 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Mur plein briques + enduit | 420.2191 | [9 empty] | Mur plein briques ép. ~35cm | 1075.5348 | 5528.5887
murs | m3 | Mur plein briques ép. ~20cm (cours intérieures) | 181.79 | 3.17 | 576.2743 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Toiture plate principale | 374.54 | [9 empty] | Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | 39.083 | 200.899
murs | m3' | Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | 30.58 | 3.17 | 96.9386 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Plancher sur caves | 186.1008 | [9 empty] | Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 558.138 | 2869.0057
murs | m4 | Mur plein briques ép. ~35cm | 446.28 | 2.41 | 1075.5348 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Porte BOIS SV | 107.2 | [9 empty] | Plancher sur caves | 186.1008 | 956.6169
murs | m5 | Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | 20.9 | 1.87 | 39.083 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Porte PVC DV | 105.6396 | [9 empty] | Plancher vers extérieur | 20.2 | 103.8344
murs | m6 | Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 407.4 | 1.37 | 558.138 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | 96.9386 | [9 empty] | Porte ALU DV HR+ CT | 9.4576 | 48.6151
planchers | p1 | Plancher sur caves | 169.8 | 1.37 | 186.1008 | 0.24 | cave avec ouverture vers l'extérieur | 0.8 |  | Toiture plate accès toiture principale | 47.092 | [9 empty] | Fenêtre métallique SV | 26.3808 | 135.6056
planchers | p2 | Plancher vers extérieur | 10.1 | 2 | 20.2 | 0.24 | extérieur | 1 |  | Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | 39.083 | [9 empty] | Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | 32.4 | 166.5462
ouvertures | f1 | Porte ALU DV HR+ CT | 3.68 | 2.57 | 9.4576 | 1.5 | extérieur | 1 |  | Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | 32.4 | [9 empty] | Fenêtre BOIS SV (entrée) | 31.5 | 161.92
ouvertures | f2 | Fenêtre métallique SV | 4.58 | 5.76 | 26.3808 | 1.5 | extérieur | 1 |  | Fenêtre BOIS SV (entrée) | 31.5 | [9 empty] | Porte BOIS SV | 107.2 | 551.0419
ouvertures | f3 | Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | 6.48 | 5 | 32.4 | 1.5 | extérieur | 1 |  | Mur plein briques + revêtement marbre | 28.9836 | [9 empty] | Fenêtre PVC DV | 423.8728 | 2178.8401
ouvertures | f3' | Fenêtre BOIS SV (entrée) | 6.3 | 5 | 31.5 | 1.5 | extérieur | 1 |  | Fenêtre métallique SV | 26.3808 | [9 empty] | Porte PVC DV | 105.6396 | 543.0209
ouvertures | f4 | Porte BOIS SV | 21.44 | 5 | 107.2 | 1.5 | extérieur | 1 |  | Plancher vers extérieur | 20.2 | [9 empty] | Porte PVC pleine | 6.336 | 32.569
ouvertures | f5 | Fenêtre PVC DV | 199.94 | 2.12 | 423.8728 | 1.5 | extérieur | 1 |  | Toiture plate intermédiaire | 15.128 | [9 empty] | EFC PVC SYNTHETIQUE | 2.8 | 14.3929
ouvertures | f6 | Porte PVC DV | 49.83 | 2.12 | 105.6396 | 1.5 | extérieur | 1 |  | Porte ALU DV HR+ CT | 9.4576 | [9 empty] | Infiltration | 831.125 | 1657.5064
ouvertures | f7 | Porte PVC pleine | 1.76 | 3.6 | 6.336 | 1.5 | extérieur | 1 |  | Porte PVC pleine | 6.336 | [9 empty] | Ventilation | 1112.68 | 5715.1369
ouvertures | f8 | EFC PVC SYNTHETIQUE | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | extérieur | 1 |  | EFC PVC SYNTHETIQUE | 2.8 | [9 empty] | Systèmes | 1501.4272 | 7076.0556
[10 empty] | Total général | 4183.819 | [9 empty] | ECS |  | 11838.4567
|  | TOTAL | 1975.81 | 2.1175 | 4183.819
Après rénovation de certaines parois
| Paroi |  | At (surface) | U | Pertes | UPEB | Environnement |  | Cout estimé |  | Primes déduites | [12 empty] | 5.2 Indicateurs et label de l'immeuble en situation rénovée
| Code | Nom | m² | W/m²K | W/K | W/m²K | Type | bu | €/m² | € | €/m² | € | [9 empty] | Pertes | Coût exploitation | Coût exploitation correspondant à l'énergie finale facturée au consommateur
toitures | t1 | Toiture plate principale | 153.5 | 0.13 | 19.955 | 0.24 | extérieur | 1 | 200 | 30700 | 50 | 7675 | [7 empty] | toitures | Toiture plate principale | 19.955 | 102.4999 |  | Pertes | Coût exploitation
toitures | t2 | Toiture plate intermédiaire | 6.2 | 0.13 | 0.806 | 0.24 | extérieur | 1 | 200 | 1240 | 50 | 310 | [7 empty] | toitures | Toiture plate intermédiaire | 0.806 | 4.1401 | Toitures | 23.27 | 119.5275
toitures | t3 | Toiture plate accès toiture principale | 19.3 | 0.13 | 2.509 | 0.24 | extérieur | 1 | 200 | 3860 | 50 | 965 | [7 empty] | toitures | Toiture plate accès toiture principale | 2.509 | 12.8876 | Murs | 1152.7142 | 5920.9748
murs | m1 | Mur plein briques + enduit | 220.01 | 1.91 | 420.2191 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0 | [7 empty] | murs | Mur plein briques + enduit | 420.2191 | 2158.4767 | Planchers | 48.7264 | 250.2856
murs | m2 | Mur plein briques + revêtement marbre | 14.94 | 1.94 | 28.9836 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0 | [7 empty] | murs | Mur plein briques + revêtement marbre | 28.9836 | 148.8757 | Ouvertures | 636.5368 | 3270.0357
murs | m3 | Mur plein briques ép. ~20cm (cours intérieures) | 181.79 | 3.17 | 576.2743 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0 | [7 empty] | murs | Mur plein briques ép. ~20cm (cours intérieures) | 576.2743 | 2960.0621 | Infiltration | #REF! | 828.7554
murs | m3' | Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | 30.58 | 0.15 | 4.587 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 5198.6 | 22 | 672.76 | [7 empty] | murs | Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | 4.587 | 23.5614 | Ventilation | #REF! | 4289.6524
murs | m4 | Mur plein briques ép. ~35cm | 446.28 | 0.14 | 62.4792 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 75867.6 | 22 | 9818.16 | [7 empty] | murs | Mur plein briques ép. ~35cm | 62.4792 | 320.9276 | Systèmes chauffage | #REF! | 3082.6386
murs | m5 | Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | 20.9 | 0.15 | 3.135 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 3553 | 22 | 459.8 | [7 empty] | murs | Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | 3.135 | 16.1031 | ECS |  | 11838.4567
murs | m6 | Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 407.4 | 0.14 | 57.036 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 69258 | 22 | 8962.8 | [7 empty] | murs | Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 57.036 | 292.9683
planchers | p1 | Plancher sur caves | 169.8 | 0.21 | 28.5264 | 0.24 | cave avec ouverture vers l'extérieur | 0.8 | 120 | 20376 | 15 | 2547 | [7 empty] | planchers | Plancher sur caves | 28.5264 | 146.5273
planchers | p2 | Plancher vers extérieur | 10.1 | 2 | 20.2 | 0.24 | extérieur | 1 | 65 | 0 | 15 | 0 | [7 empty] | planchers | Plancher vers extérieur | 20.2 | 103.7583
ouvertures | f1 | Porte ALU DV HR+ CT | 3.68 | 2.57 | 9.4576 | 1.5 | extérieur | 1 | 1100 | 0 | 65 | 0 | [7 empty] | ouvertures | Porte ALU DV HR+ CT | 9.4576 | 48.5794
ouvertures | f2 | Fenêtre métallique SV | 4.58 | 5.76 | 26.3808 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 0 | 65 | 0 | [7 empty] | ouvertures | Fenêtre métallique SV | 26.3808 | 135.5063
ouvertures | f3 | Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | 6.48 | 1.5 | 9.72 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 5832 | 65 | 421.2 | [7 empty] | ouvertures | Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | 9.72 | 49.9273
ouvertures | f3' | Fenêtre BOIS SV (entrée) | 6.3 | 1.5 | 9.45 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 5670 | 65 | 409.5 | [7 empty] | ouvertures | Fenêtre BOIS SV (entrée) | 9.45 | 48.5404
ouvertures | f4 | Porte BOIS SV | 21.44 | 2 | 42.88 | 1.5 | extérieur | 1 | 1100 | 23584 | 65 | 1393.6 | [7 empty] | ouvertures | Porte BOIS SV | 42.88 | 220.2553
ouvertures | f5 | Fenêtre PVC DV | 199.94 | 2.12 | 423.8728 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 0 | 65 | 0 | [7 empty] | ouvertures | Fenêtre PVC DV | 423.8728 | 2177.2441
ouvertures | f6 | Porte PVC DV | 49.83 | 2.12 | 105.6396 | 1.5 | extérieur | 1 | 1100 | 0 | 65 | 0 | [7 empty] | ouvertures | Porte PVC DV | 105.6396 | 543.0209
ouvertures | f7 | Porte PVC pleine | 1.76 | 3.6 | 6.336 | 1.5 | extérieur | 1 | 1100 | 0 | 65 | 0 | [7 empty] | ouvertures | Porte PVC pleine | 6.336 | 32.569
ouvertures | f8 | EFC PVC SYNTHETIQUE | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 0 | 65 | 0 | [7 empty] | ouvertures | EFC PVC SYNTHETIQUE | 2.8 | 14.3929
[21 empty] | Infiltration | #REF! | 828.7554
| Nom: TOTAL; m²: 1975.81; W/m²K: 0.94202; W/K: 1861.2474; €: 245139.2; €: 33634.82 | [8 empty] | Ventilation | #REF! | 4289.6524
[21 empty] | Systèmes | #REF! | 3082.6386
| W/m²K: Regroupement | [8 empty] | ECS |  | 11838.4567
| Paroi |  | At (surface) | U | Pertes | UPEB | Environnement |  | Cout estimé |  | Primes déduites | [6 empty] | Economie
| Code | Nom | m² | W/m²K | W/K | W/m²K | Type | bu | €/m² | € | €/m² | € | [5 empty] | €
toitures | t1 | Toiture | 179 | 0.13 | 23.27 | 0.24 | extérieur | 1 | 200 | 35800 | 50 | 0 | [5 empty] | 2302.2738
murs | m1 | Mur plein briques + enduit | 220.01 | 1.91 | 420.2191 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0
murs | m2 | Mur plein briques + revêtement marbre | 14.94 | 1.94 | 28.9836 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0
murs | m3 | Mur plein briques ép. ~20cm (cours intérieures) | 181.79 | 3.17 | 576.2743 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0 |  |  |  |  | 3.7 Indicateurs et label de l'immeuble en situation initiale
murs | m3' | Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | 30.58 | 0.15 | 4.587 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0 |  |  |  |  | Coût exploitation correspondant à l'énergie finale facturée au consommateur :
murs | m4 | Mur plein briques ép. ~35cm | 446.28 | 0.14 | 62.4792 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0
murs | m5 | Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | 20.9 | 0.15 | 3.135 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0
murs | m6 | Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 407.4 | 0.14 | 57.036 | 0.24 | extérieur | 1 | 170 | 0 | 22 | 0
planchers | p1 | Plancher sur caves | 169.8 | 0.2 | 27.168 | 0.24 | cave avec ouverture vers l'extérieur | 0.8 | 65 | 11037 | 15 | 2547
planchers | p2 | Plancher vers extérieur | 10.1 | 2 | 20.2 | 0.24 | extérieur | 1 | 65 | 0 | 15 | 0
ouvertures | f1 | Porte ALU DV HR+ CT | 3.68 | 2.57 | 9.4576 | 1.5 | extérieur | 1 | 1100 | 0 | 65 | 0
ouvertures | f2 | Fenêtre métallique SV | 4.58 | 5.76 | 26.3808 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 0 | 65 | 0
ouvertures | f3 | Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | 6.48 | 1.5 | 9.72 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 0 | 65 | 0
ouvertures | f3' | Fenêtre BOIS SV (entrée) | 6.3 | 1.5 | 9.45 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 0 | 65 | 0
ouvertures | f4 | Porte BOIS SV | 21.44 | 2 | 42.88 | 1.5 | extérieur | 1 | 1100 | 0 | 65 | 0
ouvertures | f5 | Fenêtre PVC DV | 199.94 | 2.12 | 423.8728 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 0 | 65 | 0
ouvertures | f6 | Porte PVC DV | 49.83 | 2.12 | 105.6396 | 1.5 | extérieur | 1 | 1100 | 0 | 65 | 0
ouvertures | f7 | Porte PVC pleine | 1.76 | 3.6 | 6.336 | 1.5 | extérieur | 1 | 1100 | 0 | 65 | 0
ouvertures | f8 | EFC PVC SYNTHETIQUE | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | extérieur | 1 | 900 | 0 | 65 | 0
|  | TOTAL | 1975.81 | 0.94133 | 1859.889 |  |  |  |  | 46837 |  | 2547
6.3 Détails enveloppe et puissance de chauffe
| Situation initiale |  |  |  |  | Situation projetée
| Surface [m²] | Pertes [W/K] | U moyen [W/K m²] |  |  | Pertes [W/K] | U moyen [W/k m²] | Cout [€] | Primes [€] | Cout primes déduites [€] | [8 empty] | Pertes | Coût exploitation
Toitures | 179 | 436.76 | 2.44 |  | Toitures | 23.27 | 0.13 | 35800 | 8950 | 26850 | [7 empty] | Toitures | 436.76 | 2245.0844
Murs | 1321.9 | 2795.1714 | 2.1145 |  | Murs | 1152.7142 | 0.87201 | 153877.2 | 19913.52 | 133963.68 | [7 empty] | Murs | 2795.1714 | 14368.0642
Planchers | 179.9 | 206.3008 | 1.1468 |  | Planchers | 48.7264 | 0.27085 | 20376 | 2547 | 17829 | [7 empty] | Planchers | 206.3008 | 1060.4513
Ouvertures | 295.01 | 745.5868 | 2.5273 |  | Ouvertures | 636.5368 | 2.1577 | 35086 | 2224.3 | 32861.7 | [7 empty] | Ouvertures | 745.5868 | 3832.5517
Total | 1975.81 | 4183.819 | 2.1175 |  | Total | 1861.2474 | 0.94202 | 245139.2 | 33634.82 | 211504.38 | [7 empty] | Infiltration | 831.125 | 1657.5064
[18 empty] | Ventilation | 1112.68 | 5715.1369
[18 empty] | Systèmes chauffage |  | 7076.0556
[18 empty] | ECS |  | 11838.4567
5.3 Bilan avant et après travaux : pertes et gains
|  |  | Situation initiale |  | Situation projetée
|  | BNC | SI - Bilan des pertes | SI -Bilan des gains et besoins | SP - Bilan des pertes | SP - Bilan des gains et besoins
|  | Transmission | 195510.47 |  | 86912.65
|  | Ventilation | 51955.79 |  | 38996.84
|  | Etanchéité | 15068.24 |  | 7534.14
|  | Gain interne réduits |  | 35031.7459 |  | 31240.024
|  | Gain solaire réduits |  | 35984.7541 |  | 30007.396
|  | Besoins nets (gains inclus) |  | 191518 |  | 72196.21
|  | Besoins nets | 262534.5 |  | 133443.63
|  | Pertes par transmission | Situation initiale | Situation projetée
|  | Toitures | 20409.8583 | 1086.6139
|  | Murs | 130618.7658 | 53827.0441
|  | Planchers | 9640.4664 | 2275.3238
|  | Ouvertures | 34841.3795 | 29723.6682
|  |  | 195510.47 | 86912.65
|  | Consommation | Situation initiale | Situation projetée
|  | Transmission | 258963.1828 | 115120.0571
|  | Ventilation | 68817.9858 | 51653.2225
|  | Etanchéité | 19958.6211 | 9979.337
|  |  | 347739.7897 | 176752.6166
|  |  | Situation initiale | Situation projetée
|  | Gain interne | 59862.6 | 59862.6
|  | Gain solaire | 61491.11 | 57500.62
|  | Taux d'utilisation | 58.52% | 52.19%
4.1.1 Rénovation et isolation des toitures
Calcul de rentabilité de l'isolation des toitures
|  | Surface | 179 | m2
|  | Performances situation avant travaux (Umoyen) | 2.44 | W/m²K
|  | Performances situation après travaux (Umoyen) | 0.13 | W/m²K
|  | Economie d'énergie finale annuelle estimée | 20929.7619 | kWh/an
|  | Economie financière annuelle estimée | 2302.2738 | €/an
|  | Coût TVAC estimé | 43318 | €
|  | Primes estimées | 8950 | €
|  | Coût TVAC estimé (primes déduites) | 26850 | €
|  | Temps de retour estimé simple (hors primes) | 18.8153 | ans
|  | Temps de retour estimé | 11.6624 | ans
4.2.2 Rénovation et isolation des murs
Calcul de rentabilité de l'isolation des murs
|  | Surface | 905.16 | m2
|  | Performances situation avant travaux (Umoyen) | 1.9551 | W/m²K
|  | Performances situation après travaux (Umoyen) | 0.14057 | W/m²K
|  | Economie d'énergie finale annuelle estimée | 83179.234 | kWh/an
|  | Economie financière annuelle estimée | 9149.7157 | €/an
|  | Coût TVAC estimé | 186191.412 | €
|  | Primes estimées | 19913.52 | €
|  | Coût TVAC estimé (primes déduites) | 133963.68 | €
|  | Temps de retour estimé simple (hors primes) | 20.3494 | ans
|  | Temps de retour estimé | 14.6413 | ans
4.1.3 Rénovation et isolation des planchers
Calcul de rentabilité de l'isolation des planchers
|  | Surface | 179.9 | m2
|  | Performances situation avant travaux (Umoyen) | 1.1468 | W/m²K
|  | Performances situation après travaux (Umoyen) | 0.21 | W/m²K
|  | Economie d'énergie finale annuelle estimée | 7460.41 | kWh/an
|  | Economie financière annuelle estimée | 820.65 | €/an
|  | Coût TVAC estimé | 24654.96 | €
|  | Primes estimées | 2547 | €
|  | Coût TVAC estimé (primes déduites) | 17829 | €
|  | Temps de retour estimé simple (hors primes) | 30.0432 | ans
|  | Temps de retour estimé | 21.7255 | ans
4.1.4 Remplacement des châssis de fenêtres et portes
Calcul de rentabilité de l'isolation des ouvertures
|  | Surface | 295.01 | m2
|  | Performances situation avant travaux (Umoyen) | 2.5273 | W/m²K
|  | Performances situation après travaux (Umoyen) | 2.1577 | W/m²K
|  | Economie d'énergie finale annuelle estimée | 3669.18 | kWh/an
|  | Economie financière annuelle estimée | 403.61 | €/an
|  | Coût TVAC estimé | 42454.06 | €
|  | Primes estimées | 2224.3 | €
|  | Coût TVAC estimé (primes déduites) | 32861.7 | €
|  | Temps de retour estimé simple (hors primes) | 105.1858 | ans
|  | Temps de retour estimé | 81.4194 | ans
3.6.3.1 Renement de l'installations de chauffage
|  | Production de chaleur | 100% |  |  |  | Production de chaleur | 100%
|  | Emission | 82% |  |  |  | Emission | 85%
|  | Distribution | 99% |  |  |  | Distribution | 100%
|  | Stockage | 100% |  |  |  | Stockage | 100%
|  | Production | 93% |  |  |  | Production | 93%
|  | Rendement global | 75.5% |  |  |  | Rendement global | 79.05%
3.6.3.2 Installations d'eau chaude sanitaire
|  | Distribution | 93%
|  | Stockage | 91%
|  | Production | 95%
|  | TOTAL | 80.4%
3.6.2.4 Pertes de chaleur liées à l'enveloppe
AVANT | Nom: SI; bu: Pertes de chaleur kWh/an; €/m²: Puissance de chauffe kW
|  |  | W/K | kW
|  | Parois | 4183.819 | 125.5146 | 68.28% |  | Parois | 195510.47 | 125.5146
|  | Ventilation | 1112.68 | 33.3804 | 18.16% |  | Ventilation | 51955.79 | 33.3804
|  | Infiltrations | 332.45 | 24.9337 | 13.56% |  | Infiltrations | 15068.24 | 24.9337
|  | TOTAL |  | 183.8287 |  |  | TOTAL | 262534.5 | 183.8287
Rénovation complète des toitures et traitement des infiltrations
|  |  | W/K | kW
|  | Parois | 3770.31 | 113.1093
|  | Ventilation | 1112.68 | 33.3804 |  |  | 6.3 Détails enveloppe et puissance de chauffe
|  | Infiltrations | 332.45 | 24.9337
|  | TOTAL | 5215.44 | 171.4235 |  |  | · Avant travaux | 183.8287
[7 empty] | · Après isolation | 114.151
[7 empty] | · Avec ventilation simple flux | 101.3096
|  | Rénovation complète des toitures et traitement des infiltrations + Isolation du plancher sur cave |  |  |  |  | · Avec amélioration étanchéité à l’air | 92.9644
|  |  | W/K | kW
|  | Parois | 3612.73 | 108.3819
|  | Ventilation | 1112.68 | 33.3804
|  | Infiltrations | 332.45 | 24.9337
|  | TOTAL | 5057.86 | 166.696
Rénovation complète des toitures et traitement des infiltrations + Isolation du plancher sur cave + Isolation des murs façades (M3’, M4, M5 et M6)
|  |  | kWh/an | kW
|  | Parois | 1970.28 | 59.1084
|  | Ventilation | 1112.68 | 33.3804
|  | Infiltrations | 332.45 | 24.9337
|  | TOTAL |  | 117.4226
Rénovation complète des toitures et traitement des infiltrations + Isolation du plancher sur cave + Isolation des murs façades (M3’, M4, M5 et M6) + Remplacement de l'ensemble des fenêtres et des portes simples vitrages (F3, F3’ et F4)
|  |  | kWh/an | kW
|  | Parois | 1861.23 | 55.8369
|  | Ventilation | 1112.68 | 33.3804
|  | Infiltrations | 332.45 | 24.9337
|  | TOTAL |  | 114.151
Rénovation complète des toitures et traitement des infiltrations + Isolation du plancher sur cave + Isolation des murs façades (M3’, M4, M5 et M6) + Remplacement de l'ensemble des fenêtres et des portes simples vitrages (F3, F3’ et F4) + Améliore l’étanchéité à l’air
|  |  | kWh/an | kW
|  | Parois | 1861.23 | 55.8369
|  | Ventilation | 1112.68 | 33.3804
|  | Infiltrations | 161.23 | 12.0922
|  | TOTAL |  | 101.3096
Rénovation complète des toitures et traitement des infiltrations + Isolation du plancher sur cave + Isolation des murs façades (M3’, M4, M5 et M6) + Remplacement de l'ensemble des fenêtres et des portes simples vitrages (F3, F3’ et F4) + Améliore l’étanchéité à l’air + Installation d'un système de ventilation de type C conforme et complet
|  |  | kWh/an | kW
|  | Parois | 1861.23 | 55.8369
|  | Ventilation | 834.51 | 25.0353
|  | Infiltrations | 161.23 | 12.0922
|  | TOTAL | 2856.97 | 92.9644
ECS
| Production | Distribution | Vecteur énergétique | Stockage | Global | BNC | Conso EnF | Conso EnP | Coût
Situation initiale | 85% | 93% | 40% | 100% | 31.62% | 26738 | 33824.1619 | 84560.4048 | 11838.4567
Situation projetée | 230% | 95% | 40% | 89% | 77.79% | 26738 | 13749.5179 | 34373.7948 | 4812.3313
Ventilation
| Pulsion | Extraction |  | Nbre
Ventilation appartement type 1 | Code: 137; Nom: 125; m²: 46.58; W/m²K: 9; W/K: 419.22
Ventilation appartement type 2 | Code: 209; Nom: 125; m²: 71.06; W/m²K: 9; W/K: 639.54
Ventilation appartement type 3 | Code: 0; Nom: 0; m²: 0; W/m²K: 0; W/K: 0
Ventilation appartement type 4 | Code: 0; Nom: 0; m²: 0; W/m²K: 0; W/K: 0
Ventilation appartement type 5 | Code: 0; Nom: 0; m²: 0; W/m²K: 0; W/K: 0
Ventilation appartement type 6
Consommations
3.6.1 Analyse des consommations et monitoring | bar: Code to Nom
Consommation réelle | Code: 2020; Nom: 2020-04-01; m²: 2021-06-01; W/m²K: avr-20 à juin-21; W/K: 24205; Type: avr-20; bu: juin-21
| 2021 | 2021-07-01 | 2022-07-01 | juil-21 à juil-22 | 19799 |  | juil-21 | juil-22
| 2022 | 2022-08-01 | 2023-07-01 | août-22 à juil-23 | 16703 |  | août-22 | juil-23
Consommation gaz (chaufferie) | Code: 60707; Nom: m3
| 224440 | kWh
Consommation électricité (communs) | Code: 4800; Nom: kWh
3.7 Indicateurs et label de l'immeuble en situation initiale | bar: Code to Nom
Situation initiale
Consommation gaz (chaufferie) | Code: 224.44; Nom: MWh/an
Consommation électricité (communs) | Code: 4.8; Nom: MWh/an
Emission CO2 annuelle (installations communes) | Code: 58.5232; Nom: To CO2/an
Niveau K | Code: 138
BNE (Besoins nets en énergie) | Code: 191.518; Nom: MWh/an
Consommation en énergie finale | Code: 287.919; Nom: MWh/an
Consommation en énergie primaire | Code: 343.26; Nom: MWh/an
Label global | bar: Code
5.2 Indicateurs et label de l'immeuble en situation rénovée | bar: Code to Nom
Situation après rénovation
Consommation gaz (chaufferie) | Code: 168.8091; Nom: MWh/an
Consommation électricité (communs) | Code: 4.8; Nom: MWh/an
Emission CO2 annuelle (installations communes) | Code: 44.5599; Nom: To CO2/an
Niveau K | Code: 61
BNE (Besoins nets en énergie) | Code: 133.4436; Nom: MWh/an
Consommation en énergie finale | Code: 113.59; Nom: MWh/an
Consommation en énergie primaire | Code: 122.481; Nom: MWh/an
Label global | bar: Code
Labels | bar: Code to bu
N° | Code: bte; Nom: Surface; m²: CPE; W/m²K: Label; W/m²K: Type; bu: Label moyen
1b | Code: 11; Nom: 93; m²: 316; W/m²K: D; W/m²K: 1; bu: 9 x 1b
3a | Code: 32; Nom: 68; m²: 288; W/m²K: D; W/m²K: 1; bu: 4 x 1a
4a | Code: 42; Nom: 60; m²: 232; W/m²K: C; W/m²K: 2; bu: 5 x 5a
4b | Code: 41; Nom: 85; m²: 345; W/m²K: E; W/m²K: 1
6b | Code: 61; Nom: 94; m²: 285; W/m²K: D; W/m²K: 1
7b | Code: 71; Nom: 94; m²: 284; W/m²K: D; W/m²K: 1
Phasage | bar: Code to bu
5.1 Phasage des travaux | bar: Code to €/m²
Description | Code: Surface / quantité; Nom: Puissance de chauffe; m²: Economies; W/K: Primes; W/m²K: Coût estimé; bu: coût par appartement; €/m²: TRS
| m² / pce | kW | kWh/an | €/an | € | HTVA (€) | TVAC (€) | (€) | an(s)
Phase 0 : Mises en conformité réglementaires | bar: Code to €/m²
Contrôle état des conduites et décharges | - | 183.8287 | - | - | - | 1500 | 1815 | 100.8333 | -
Conformité local chaufferie | - | 183.8287 | - | - | - | 1000 | 1210 | 67.2222 | -
Inventaire amiante | - | 183.8287 | - | - | - | 3000 | 3630 | 201.6667 | -
Expertise pour contrôle balcons à l’arrière | - | 183.8287 | - | - | - | 3000 | 3630 | 201.6667 | -
TOTAL PHASE 0 | m²: -; W/m²K: -; W/K: -; W/m²K: 7000; Type: 8470; bu: 470.5556; €/m²: -
Phase 1 : Travaux à planifier à court terme | bar: Code to €/m²
Rénovation complète des toitures et traitement des infiltrations | 179 | 171.4235 | 20929.7619 | 2302.2738 | 8950 | 35800 | 43318 | 2406.5556 | 11.6624
Installation de panneaux solaires photovoltaïques : 5 kWc sur la toiture | 5 | 171.4235 | 4448.8535 | 889.7707 | 0 | 6250 | 7562.5 | 420.1389 | 7.0243
Quick win : Isolation vannes et conduites | ~ 12 m + vannes et accessoires | 171.4235 | 2461.8256 | 270.8008 | 1020 | 2960 | 3581.6 | 198.9778 | 7.1639
TOTAL PHASE 1 | m²: 27840.441; W/m²K: 3462.8453; W/K: 9970; W/m²K: 45010; Type: 54462.1; bu: 3025.6722; €/m²: 10.1188
TOTAL PHASE 0 et 1 | m²: 27840.441; W/m²K: 3462.8453; W/K: 9970; W/m²K: 52010; Type: 62932.1; bu: 3496.2278; €/m²: 12.1403
Phase 2 : Travaux à planifier dans les 10 ans | bar: Code to €/m²
Isolation du plancher sur cave | 169.8 | 166.696 | 8013.2254 | 881.4548 | 2547 | 24654.96 | 29832.5016 | 1657.3612 | 25.0812
Isolation des murs façades (M3’, M4, M5 et M6) | 905.1575 | 117.4226 | 83179.234 | 9149.7157 | 19913.465 | 153877 | 186191.17 | 10343.9539 | 14.6413
Réparation des balcons | Code: Prix des travaux à faire estimer par une expertise spécifique
Remplacement décharges en plomb | Non métré | 117.4226 | - | - | - | 15000 | 18150 | 1008.3333 | -
Remplacement de l'ensemble des fenêtres et des portes simples vitrages (F3, F3’ et F4) | 34.22 | 114.151 | 3938.7781 | 433.2656 | 2224.3 | 35086 | 42454.06 | 2358.5589 | 75.8465
Installation d'un système de ventilation de type C conforme et complet | 18 | 101.3096 | 9733.2396 | 304.1949 | 1400 | 90000 | 108900 | 6050 | 291.2606
Test d’étanchéité à l’air | Global | 92.9644 | - | - | - | 2500 | 3025 | 168.0556 | -
TOTAL PHASE 2 | m²: 104864.4771; W/m²K: 10768.631; W/K: 26084.765; W/m²K: 321117.96; Type: 388552.7316; bu: 21586.2629; €/m²: 27.3975
TOTAL PHASE 0, 1 et 2 | m²: 132704.9182; W/m²K: 14231.4764; W/K: 36054.765; W/m²K: 373127.96; Type: 451484.8316; bu: 25082.4906; €/m²: 23.685
Phase 3 : Travaux à planifier dans les 10 ans | bar: Code to €/m²
Installation de boilers thermodynamiques | 18 | 92.9644 | 19331.4286 | 6766 | 12600 | 63000 | 76230 | 4235 | 7.449
Mettre une chaudière à l'arrêt (et la conserver en backup en cas de panne) | - | 92.9644 | 2391 | 263 | 0 | 500 | 605 | 33.6111 | 1.9
Remplacement du système de chauffage par un système décarboné | Code: Solution à étudier quand le bâtiment sera isolé (technologies et prix très fluctuants à l’heure actuelle)
TOTAL PHASE 3 | m²: 21722.4286; W/m²K: 7029; W/K: 12600; W/m²K: 63500; Type: 76835; bu: 4268.6111; €/m²: 7.2414
TOTAL PHASE 0, 1, 2 et 3 | m²: 154427.3467; W/m²K: 21260.4764; W/K: 48654.765; W/m²K: 436627.96; Type: 528319.8316; bu: 29351.1018; €/m²: 18.2486
Tableau de synthèse des amé | bar: Code to bu
4.3 Synthèse des améliorations
| €/m²: Bouquet; €: Référence | Recommandations | Quantité | Unité | Gain réel (kWh) | Économie (€/an) | Coût estimé (€) | Subsides (€) | Temps de retour (ans)
| €/m²: 0 | Faire appel à un Architecte |  |  | 0 | 0 |  | 0
| €/m²: 0 | Faire appel à un Responsable PEB |  |  | 0 | 0 |  | 0
| €/m²: 0 | Faire appel à un Coordinateur Sécurité-Santé |  |  | 0 | 0 |  | 0
| €/m²: Total phase 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| €/m²: 1; €: T1 - Toiture plate principale | Réparer à l’endroit du défaut d’infiltration |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -
| €/m²: 1; €: T1 - Toiture plate principale | Placement de 16 cm de PIR ) en 2 couches de 8 cm (R = 7,27 m²K/W) | 153.5 | m² | 17955.2678 | 1975.0795 | 30700 | 7675 | 11.6578
| €/m²: 1; €: T2 - Toiture plate intermédiaire | Placement de 16 cm de PIR ) en 2 couches de 8 cm (R = 7,27 m²K/W) | 6.2 | m² | 723.431 | 79.5774 | 1240 | 310 | 11.6867
| €/m²: 1; €: T3 - Toiture plate accès toiture principale | Placement de 16 cm de PIR ) en 2 couches de 8 cm (R = 7,27 m²K/W) | 19.3 | m² | 2251.063 | 247.6169 | 3860 | 965 | 11.6914
| €/m²: Total phase 1 |  |  |  |  | 2302.2738 | 35800 | 8950 | 11.6624
| €/m²: 2; €: Sécurité incendie | Installer une détection d’incendie, ou compléter l’installation |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 | -
| €/m²: 2; €: Chauffage | Entretenir, (Réparer) et Contrôler l’appareil |  |  | 0 | 0 | 250 | 0 | -
| €/m²: 2; €: Chauffage | Isoler les vannes | 1 | fft | 763.7592 | 84.0135 | 2000 | 0 | 23.8057
| €/m²: 2; €: Chauffage | Isoler les conduites | 12 | m | 1698.0664 | 186.7873 | 960 | 85 | 4.6845
| €/m²: Total phase 2 |  |  |  |  | 2573.0746 | 39060 | 9035 | 11.6689
| €/m²: 3; €: P1 - Plancher sur caves | 15 cm de laine minérale (l = 0,038 W/mK) - R = 3,95 m²K/W | 169.8 | m² | 8013.2254 | 881.4548 | 20376 | 2547 | 20.2268
| €/m²: Total phase 3 |  |  |  |  | 3454.5294 | 59436 | 11582 | 13.8525
| €/m²: 4; €: M3' - Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | 20 cm d’EPS graphité graphité par l’extérieur (l = 0,032 W/mK) – Finition crépi (R = 6,25 m²K/W) | 30.5775 | m² | 4644.457 | 510.8903 | 5198 | 672.705 | 8.8577
| €/m²: 4; €: M5 - Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | 21 cm d’EPS graphité graphité par l’extérieur (l = 0,032 W/mK) – Finition crépi (R = 6,25 m²K/W) | 20.9 | m² | 1806.0698 | 198.6677 | 3553 | 459.8 | 15.5697
| €/m²: 4; €: M4 - Mur plein briques ép. ~35cm | 22 cm d’EPS graphité graphité par l’extérieur (l = 0,032 W/mK) – Finition crépi (R = 6,25 m²K/W) | 446.28 | m² | 52658.2083 | 5792.4029 | 75868 | 9818.16 | 11.4028
| €/m²: 4; €: M6 - Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 23 cm d’EPS graphité graphité par l’extérieur (l = 0,032 W/mK) – Finition crépi (R = 6,25 m²K/W) | 407.4 | m² | 24070.4989 | 2647.7549 | 69258 | 8962.8 | 22.7722
| €/m²: Total phase 4 |  |  |  |  | 12604.2452 | 213313 | 31495.465 | 14.4251
| €/m²: 5; €: F3 - Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | DV haut rendement - Châssis isolant - Intercalaire isolant (Uw = 1,5 W/m²K et Ug = 1,0 W/m²K) | 6.48 | m² | 824.943 | 90.7437 | 5832 | 421.2 | 59.6273
| €/m²: 5; €: F3' - Fenêtre BOIS SV (entrée) | DV haut rendement - Châssis isolant - Intercalaire isolant (Uw = 1,5 W/m²K et Ug = 1,0 W/m²K) | 6.3 | m² | 892.5538 | 98.1809 | 5670 | 409.5 | 53.5797
| €/m²: 5; €: F4 - Porte BOIS SV (cours intérieures) | DV haut rendement - Châssis isolant - Intercalaire isolant (Ud = 1,5 W/m²K et Ug = 1,0 W/m²K) | 21.44 | m² | 2221.2812 | 244.3409 | 23584 | 1393.6 | 90.8174
| €/m²: Total phase 5 |  |  |  |  | 13037.5107 | 248399 | 33719.765 | 16.4663
| €/m²: 6; €: Étanchéité à l’air | Améliorer l’étanchéité à l’air | 1975.8 | m² | 7573.2839 | 833.0612 |  | 0
| €/m²: 6; €: Ventilation | Mise en place système ventilation simple flux | 9 | pce | 4514.2066 | 161.1353 | 45000 | 700 | 274.9242
| €/m²: 6; €: Ventilation | Mise en place système ventilation simple flux | 9 | pce | 5219.0331 | 143.0596 | 45000 | 700 | 309.6612
| €/m²: Total phase 6 |  |  |  |  | 14174.7669 | 338399 | 35119.765 | 21.3957
| €/m²: 7; €: Production ECS individuelle | Placement de ballon thermodynamique | 18 |  | 19331.9633 | 6766.1872 | 63000 | 700 | 9.2075
| €/m²: 7; €: Production ECS individuelle | Mettre l’appareil hors service | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| €/m²: 7; €: Panneaux photovoltaïques | Placer une installation solaire photovoltaïque | 5 | kWc | 4448.8535 | 889.7707 | 6250 | 0 | 7.0243
| €/m²: Total phase 7 |  |  |  |  | 21830.7248 | 407649 | 35819.765 | 17.0324
Audit 360° - Mise en forme des tableaux et graphes du rapport type

## Label avant-après
L’auditeur évalue le label global de l’immeuble sur base de la consommation totale en énergie primaire calculée par le logiciel PACE pour une occupation standardisée : • Température moyenne pour l’ensemble de l’immeuble de 18°C • Aucun détail pour la consommation d’ECS • Pas de consommation réelle encodée Le label est déterminé sur base de l’échelle de certification :
3.7 Indicateurs et label de l'immeuble en situation initiale
Label énergétique estimé avant travaux | A | B | C | D | E | F | G
5.2 Indicateurs et label de l'immeuble en situation rénovée
Label énergétique estimé après travaux | A | B | C | D | E | F | ²
Audit 360° - Mise en forme des tableaux et graphes du rapport type

## Mise en page rapport §3
3.6.1 Analyse des consommations et monitoring
Graphique 3.1
3.6.2.1 Parois
Paroi |  | At (surface) | U | Pertes
Code | Nom | m² | W/m²K | W/K |  |  |  |  | Graphe 3.2
t1 | Toiture plate principale | 153.5 | 2.44 | 374.54
t2 | Toiture plate intermédiaire | 6.2 | 2.44 | 15.128
t3 | Toiture plate accès toiture principale | 19.3 | 2.44 | 47.092
m1 | Mur plein briques + enduit | 220.01 | 1.91 | 420.2191
m2 | Mur plein briques + revêtement marbre | 14.94 | 1.94 | 28.9836
m3 | Mur plein briques ép. ~20cm (cours intérieures) | 181.79 | 3.17 | 576.2743
m3' | Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | 30.58 | 3.17 | 96.9386
m4 | Mur plein briques ép. ~35cm | 446.28 | 2.41 | 1075.5348
m5 | Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | 20.9 | 1.87 | 39.083
m6 | Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 407.4 | 1.37 | 558.138
p1 | Plancher sur caves | 169.8 | 1.37 | 186.1008
p2 | Plancher vers extérieur | 10.1 | 2 | 20.2
f1 | Porte ALU DV HR+ CT | 3.68 | 2.57 | 9.4576
f2 | Fenêtre métallique SV | 4.58 | 5.76 | 26.3808
f3 | Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | 6.48 | 5 | 32.4
f3' | Fenêtre BOIS SV (entrée) | 6.3 | 5 | 31.5
f4 | Porte BOIS SV | 21.44 | 5 | 107.2
f5 | Fenêtre PVC DV | 199.94 | 2.12 | 423.8728
f6 | Porte PVC DV | 49.83 | 2.12 | 105.6396
f7 | Porte PVC pleine | 1.76 | 3.6 | 6.336
f8 | EFC PVC SYNTHETIQUE | 1 | 2.8 | 2.8
| TOTAL | 1975.81 | 2.1175 | 4183.819
Tableau 3.1
Répartition des pertes de chaleur par type de parois
Graphe 3.3
3.6.2.4 Pertes de chaleur liées à l'enveloppe
[6 empty] | Pertes de chaleur [kWh/an] | Puissance de chauffe [kW]
[5 empty] | Parois | 195510.47 | 125.5146
[5 empty] | Ventilation | 51955.79 | 33.3804
[5 empty] | Infiltrations | 15068.24 | 24.9337
[5 empty] | TOTAL | 262534.5 | 183.8287
Tableau 3.2
Graphe 3.4
3.7 Indicateurs et label de l'immeuble en situation initiale
Coût exploitation correspondant à l'énergie finale facturée au consommateur :
Situation initiale
[8 empty] | Consommation gaz (chaufferie) | 224.44 | MWh/an
[8 empty] | Consommation électricité (communs) | 4.8 | MWh/an
[8 empty] | Emission CO2 annuelle (installations communes) | 58.5232 | To CO2/an
[8 empty] | Niveau K | 138
[8 empty] | BNE (Besoins nets en énergie) | 191.518 | MWh/an
[8 empty] | Consommation en énergie finale | 287.919 | MWh/an
[8 empty] | Consommation en énergie primaire | 287.919 | MWh/an
[8 empty] | Label global | C
Tableau 3.3
Graphe 3.5
Audit 360° - Mise en forme des tableaux et graphes du rapport type
Audit 360° - Mise en forme des tableaux et graphes du rapport type

## Mise en page rapport §4
4.1.1 Rénovation et isolation des toitures
Calcul de rentabilité de l'isolation des toitures
Surface | 179 | m2 | Tableau 4.1
Performances situation avant travaux (Umoyen) | 2.44 | W/m²K
Performances situation après travaux (Umoyen) | 0.13 | W/m²K
Economie d'énergie finale annuelle estimée | 20929.7619 | kWh/an
Economie financière annuelle estimée | 2302.2738 | €/an
Coût TVAC estimé | 43318 | €
Primes estimées | 8950 | €
Coût TVAC estimé (primes déduites) | 26850 | €
Temps de retour estimé simple (hors primes) | 18.8153 | ans
Temps de retour estimé | 11.6624 | ans
4.2.2 Rénovation et isolation des murs
Calcul de rentabilité de l'isolation des murs
Surface | 905.16 | m2
Performances situation avant travaux (Umoyen) | 1.9551 | W/m²K | Tableau 4.2
Performances situation après travaux (Umoyen) | 0.14057 | W/m²K
Economie d'énergie finale annuelle estimée | 83179.234 | kWh/an
Economie financière annuelle estimée | 9149.7157 | €/an
Coût TVAC estimé | 186191.412 | €
Primes estimées | 19913.52 | €
Coût TVAC estimé (primes déduites) | 133963.68 | €
Temps de retour estimé simple (hors primes) | 20.3494 | ans
Temps de retour estimé | 14.6413 | ans
4.1.3 Rénovation et isolation des planchers
Calcul de rentabilité de l'isolation des planchers
Surface | 179.9 | m2
Performances situation avant travaux (Umoyen) | 1.1468 | W/m²K | Tableau 4.3
Performances situation après travaux (Umoyen) | 0.21 | W/m²K
Economie d'énergie finale annuelle estimée | 7460.41 | kWh/an
Economie financière annuelle estimée | 820.65 | €/an
Coût TVAC estimé | 24654.96 | €
Primes estimées | 2547 | €
Coût TVAC estimé (primes déduites) | 17829 | €
Temps de retour estimé simple (hors primes) | 30.0432 | ans
Temps de retour estimé | 21.7255 | ans
4.1.4 Remplacement des châssis de fenêtres et portes
Calcul de rentabilité de l'isolation des ouvertures
Surface | 295.01 | m2
Performances situation avant travaux (Umoyen) | 2.5273 | W/m²K | Tableau 4.4
Performances situation après travaux (Umoyen) | 2.1577 | W/m²K
Economie d'énergie finale annuelle estimée | 3669.18 | kWh/an
Economie financière annuelle estimée | 403.61 | €/an
Coût TVAC estimé | 42454.06 | €
Primes estimées | 2224.3 | €
Coût TVAC estimé (primes déduites) | 32861.7 | €
Temps de retour estimé simple (hors primes) | 105.1858 | ans
Temps de retour estimé | 81.4194 | ans
4.3 Synthèse des améliorations
|  |  | Phase | Référence | Recommandations | Quantité | Unité | Gain réel [kWh] | Économie [€/an] | Coût estimé [€] | Subsides [€] | Temps de retour [ans]
|  | Tableau 4.5 | 0 |  | Faire appel à un Architecte
|  |  | 0 |  | Faire appel à un Responsable PEB
|  |  | 0 |  | Faire appel à un Coordinateur Sécurité-Santé
Total phase 0
|  |  | 1 | T1 - Toiture plate principale | Réparer à l’endroit du défaut d’infiltration |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -
|  |  | 1 | T1 - Toiture plate principale | Placement de 16 cm de PIR ) en 2 couches de 8 cm (R = 7,27 m²K/W) | 153.5 | m² | 17955.2678 | 1975.0795 | 30700 | 7675 | 11.6578
|  |  | 1 | T2 - Toiture plate intermédiaire | Placement de 16 cm de PIR ) en 2 couches de 8 cm (R = 7,27 m²K/W) | 6.2 | m² | 723.431 | 79.5774 | 1240 | 310 | 11.6867
|  |  | 1 | T3 - Toiture plate accès toiture principale | Placement de 16 cm de PIR ) en 2 couches de 8 cm (R = 7,27 m²K/W) | 19.3 | m² | 2251.063 | 247.6169 | 3860 | 965 | 11.6914
|  |  | Total phase 1 | [5 empty] | 2302.2738 | 35800 | 8950 | 11.6624
|  |  | 2 | Sécurité incendie | Installer une détection d’incendie, ou compléter l’installation |  |  | 0 | 0 | 50 | 0 | -
|  |  | 2 | Chauffage | Entretenir, (Réparer) et Contrôler l’appareil |  |  | 0 | 0 | 250 | 0 | -
|  |  | 2 | Chauffage | Isoler les vannes | 1 | fft | 763.7592 | 84.0135 | 2000 | 0 | 23.8057
|  |  | 2 | Chauffage | Isoler les conduites | 12 | m | 1698.0664 | 186.7873 | 960 | 85 | 4.6845
|  |  | Total phase 2 | [5 empty] | 2573.0746 | 39060 | 9035 | 11.6689
|  |  | 3 | P1 - Plancher sur caves | 15 cm de laine minérale (l = 0,038 W/mK) - R = 3,95 m²K/W | 169.8 | m² | 8013.2254 | 881.4548 | 20376 | 2547 | 20.2268
|  |  | Total phase 3 | [5 empty] | 3454.5294 | 59436 | 11582 | 13.8525
|  |  | 4 | M3' - Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | 20 cm d’EPS graphité graphité par l’extérieur (l = 0,032 W/mK) – Finition crépi (R = 6,25 m²K/W) | 30.5775 | m² | 4644.457 | 510.8903 | 5198 | 672.705 | 8.8577
|  |  | 4 | M5 - Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | 21 cm d’EPS graphité graphité par l’extérieur (l = 0,032 W/mK) – Finition crépi (R = 6,25 m²K/W) | 20.9 | m² | 1806.0698 | 198.6677 | 3553 | 459.8 | 15.5697
|  |  | 4 | M4 - Mur plein briques ép. ~35cm | 22 cm d’EPS graphité graphité par l’extérieur (l = 0,032 W/mK) – Finition crépi (R = 6,25 m²K/W) | 446.28 | m² | 52658.2083 | 5792.4029 | 75868 | 9818.16 | 11.4028
|  |  | 4 | M6 - Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | 23 cm d’EPS graphité graphité par l’extérieur (l = 0,032 W/mK) – Finition crépi (R = 6,25 m²K/W) | 407.4 | m² | 24070.4989 | 2647.7549 | 69258 | 8962.8 | 22.7722
|  |  | Total phase 4 | [5 empty] | 12604.2452 | 213313 | 31495.465 | 14.4251
|  |  | 5 | F3 - Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | DV haut rendement - Châssis isolant - Intercalaire isolant (Uw = 1,5 W/m²K et Ug = 1,0 W/m²K) | 6.48 | m² | 824.943 | 90.7437 | 5832 | 421.2 | 59.6273
|  |  | 5 | F3' - Fenêtre BOIS SV (entrée) | DV haut rendement - Châssis isolant - Intercalaire isolant (Uw = 1,5 W/m²K et Ug = 1,0 W/m²K) | 6.3 | m² | 892.5538 | 98.1809 | 5670 | 409.5 | 53.5797
|  |  | 5 | F4 - Porte BOIS SV (cours intérieures) | DV haut rendement - Châssis isolant - Intercalaire isolant (Ud = 1,5 W/m²K et Ug = 1,0 W/m²K) | 21.44 | m² | 2221.2812 | 244.3409 | 23584 | 1393.6 | 90.8174
|  |  | Total phase 5 | [5 empty] | 13037.5107 | 248399 | 33719.765 | 16.4663
|  |  | 6 | Étanchéité à l’air | Améliorer l’étanchéité à l’air | 1975.8 | m² | 7573.2839 | 833.0612 |  | 0
|  |  | 6 | Ventilation | Mise en place système ventilation simple flux | 9 | pce | 4514.2066 | 161.1353 | 45000 | 700 | 274.9242
|  |  | 6 | Ventilation | Mise en place système ventilation simple flux | 9 | pce | 5219.0331 | 143.0596 | 45000 | 700 | 309.6612
|  |  | Total phase 6 | [5 empty] | 14174.7669 | 338399 | 35119.765 | 21.3957
|  |  | 7 | Production ECS individuelle | Placement de ballon thermodynamique | 18 |  | 19331.9633 | 6766.1872 | 63000 | 700 | 9.2075
|  |  | 7 | Production ECS individuelle | Mettre l’appareil hors service | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7 | Panneaux photovoltaïques | Placer une installation solaire photovoltaïque | 5 | kWc | 4448.8535 | 889.7707 | 6250 | 0 | 7.0243
|  |  | Total phase 7 | [5 empty] | 21830.7248 | 407649 | 35819.765 | 17.0324
Audit 360° - Mise en forme des tableaux et graphes du rapport type

## Mise en page rapport §5
5.1 Phasage des travaux
Description | Surface / quantité | Puissance de chauffe | Economies |  | Primes | Coût estimé |  | coût par appartement | TRS
| m² / pce | kW | kWh/an | €/an | € | HTVA (€) | TVAC (€) | (€) | an(s) | Tableau 5.1
Phase 0 : Mises en conformité réglementaires
Contrôle état des conduites et décharges | - | 183.8287 | - | - | - | 1500 | 1815 | 100.8333 | -
Conformité local chaufferie | - | 183.8287 | - | - | - | 1000 | 1210 | 67.2222 | -
Inventaire amiante | - | 183.8287 | - | - | - | 3000 | 3630 | 201.6667 | -
Expertise pour contrôle balcons à l’arrière | - | 183.8287 | - | - | - | 3000 | 3630 | 201.6667 | -
TOTAL PHASE 0 |  |  | - | - | - | 7000 | 8470 | 470.5556 | -
Description | Surface / quantité | Puissance de chauffe | Economies |  | Primes | Coût estimé |  | coût par appartement | TRS
| m² / pce | kW | kWh/an | €/an | € | HTVA (€) | TVAC (€) | (€) | an(s) | Tableau 5.2
Phase 1 : Travaux à planifier à court terme
Rénovation complète des toitures et traitement des infiltrations | 179 | 171.4235 | 20929.7619 | 2302.2738 | 8950 | 35800 | 43318 | 2406.5556 | 11.6624
Installation de panneaux solaires photovoltaïques : 5 kWc sur la toiture | 5 | 171.4235 | 4448.8535 | 889.7707 | 0 | 6250 | 7562.5 | 420.1389 | 7.0243
Quick win : Isolation vannes et conduites | ~ 12 m + vannes et accessoires | 171.4235 | 2461.8256 | 270.8008 | 1020 | 2960 | 3581.6 | 198.9778 | 7.1639
TOTAL PHASE 1 | 0 | 0 | 27840.441 | 3462.8453 | 9970 | 45010 | 54462.1 | 3025.6722 | 10.1188
TOTAL PHASE 1+2 | 0 | 0 | 27840.441 | 3462.8453 | 9970 | 52010 | 62932.1 | 3496.2278 | 12.1403
Description | Surface / quantité | Puissance de chauffe | Economies |  | Primes | Coût estimé |  | coût par appartement | TRS
| m² / pce | kW | kWh/an | €/an | € | HTVA (€) | TVAC (€) | (€) | an(s) | Tableau 5.3
Phase 2 : Travaux à planifier dans les 10 ans
Isolation du plancher sur cave | 169.8 | 166.696 | 8013.2254 | 881.4548 | 2547 | 24654.96 | 29832.5016 | 1657.3612 | 25.0812
Isolation des murs façades (M3’, M4, M5 et M6) | 905.1575 | 117.4226 | 83179.234 | 9149.7157 | 19913.465 | 153877 | 186191.17 | 10343.9539 | 14.6413
Réparation des balcons | Prix des travaux à faire estimer par une expertise spécifique
Remplacement décharges en plomb | Non métré | 117.4226 | - | - | - | 15000 | 18150 | 1008.3333 | -
Remplacement de l'ensemble des fenêtres et des portes simples vitrages (F3, F3’ et F4) | 34.22 | 114.151 | 3938.7781 | 433.2656 | 2224.3 | 35086 | 42454.06 | 2358.5589 | 75.8465
Installation d'un système de ventilation de type C conforme et complet | 18 | 101.3096 | 9733.2396 | 304.1949 | 1400 | 90000 | 108900 | 6050 | 291.2606
Test d’étanchéité à l’air | Global | 92.9644 | - | - | - | 2500 | 3025 | 168.0556 | -
TOTAL PHASE 2 |  |  | 104864.4771 | 10768.631 | 26084.765 | 321117.96 | 388552.7316 | 21586.2629 | 27.3975
TOTAL PHASE 0+1+2 |  |  | 132704.9182 | 14231.4764 | 36054.765 | 373127.96 | 451484.8316 | 25082.4906 | 23.685
Description | Surface / quantité | Puissance de chauffe | Economies |  | Primes | Coût estimé |  | coût par appartement | TRS
| m² / pce | kW | kWh/an | €/an | € | HTVA (€) | TVAC (€) | (€) | an(s) | Tableau 5.4
Phase 3 : Travaux à planifier dans les 10 ans
Installation de boilers thermodynamiques | 18 | 92.9644 | 19331.4286 | 6766 | 12600 | 63000 | 76230 | 4235 | 7.449
Mettre une chaudière à l'arrêt (et la conserver en backup en cas de panne) | - | 92.9644 | 2391 | 263 | 0 | 500 | 605 | 33.6111 | 1.9
Remplacement du système de chauffage par un système décarboné | Solution à étudier quand le bâtiment sera isolé (technologies et prix très fluctuants à l’heure actuelle)
TOTAL PHASE 3 | 0 | 0 | 21722.4286 | 7029 | 12600 | 63500 | 76835 | 4268.6111 | 7.2414
TOTAL PHASE 0+1+2+3 | 0 | 0 | 154427.3467 | 21260.4764 | 48654.765 | 436627.96 | 528319.8316 | 29351.1018 | 18.2486
5.2 Indicateurs et label de l'immeuble en situation rénovée
[6 empty] | Graphe 5.1 |  |  |  |  | Situation initiale |  | Situation finale
[10 empty] | Consommation gaz (chaufferie) | 224.44 | MWh/an | 168.8091 | MWh/an
[10 empty] | Consommation électricité (communs) | 4.8 | MWh/an | 4.8 | MWh/an
[10 empty] | Emission CO2 annuelle (installations communes) | 58.5232 | To CO2/an | 44.5599 | To CO2/an
[10 empty] | Niveau K | 138 |  | 61
[10 empty] | BNE (Besoins nets en énergie) | 191.518 | MWh/an | 133.4436 | MWh/an
[10 empty] | Consommation en énergie finale | 287.919 | MWh/an | 113.59 | MWh/an
[10 empty] | Consommation en énergie primaire | 343.26 | MWh/an | 122.481 | MWh/an
[10 empty] | Label global | C |  | A
Tableau 5.5
5.3 Bilan avant et après travaux : pertes et gains
Graphe 5.2
Graphe 5.3
Audit 360° - Mise en forme des tableaux et graphes du rapport type

## Mise en page rapport §6
6.3 Détails enveloppe et puissance de chauffe
Types de parois | Surface | Travaux projetés | Estimation coût des travaux*
| [m²] |  | [€/m²] | [€ TVAC] | Tableau 6.1
Toitures | 179 | Rénovation complète des toitures plates : couverture + 16 cm d’isolant PIR | 200 | 35800
Planchers | 169.8 | Isolation des planchers sur caves : 12 cm de PUR projeté | 65 | 11037
Murs | 905.16 | Isolation des façades pignons et de la façade arrière : 20 cm d’EPS | 170 | 153877.2
Ouvertures | 34.22 | Remplacement des menuiseries extérieures les plus vétustes (châssis bois, simple vitrage, …) | 900 | 30798
Puissance de chauffe
[5 empty] | Avant travaux | 183.8287 | kW
[5 empty] | Après isolation | 114.151 | kW
[5 empty] | Avec ventilation simple flux | 101.3096 | kW
[5 empty] | Avec amélioration étanchéité à l’air | 92.9644 | kW
Tableau 6.2
Audit 360° - Mise en forme des tableaux et graphes du rapport type

## OLD - Tableau de synthèse (hidden)
Bouquet | Référence | Performance | Label | Pertes en % | Recommandations | Performance | Label | Gains standard(kWh) | Gains Pertes par transmission standard (kWh) | Quantité | Unité | Gain réel (kWh) | Économie (€/an) | Coût estimé (€) | Subsides (€) | Temps de retour (ans)
Initial situation
0 |  |  |  |  | Faire appel à un Architecte |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | Faire appel à un Responsable PEB |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | Faire appel à un Coordinateur Sécurité-Santé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Total | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1 | T1 - Toiture plate principale | U : 2,440 W/(m².K) |  |  | Réparer à l’endroit du défaut d’infiltration | U : 2,440 W/(m².K) |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | T1 - Toiture plate principale | U : 2,440 W/(m².K) | G | 5.9753 | Toiture chaude | U : 0,130 W/(m².K) | A++ | 29463.3903 | 23934.4875 | 153.5 | m² | 17955.2678 | 1975.0795 | 30700 | 7675 | 11.6578
1 | T2 - Toiture plate intermédiaire | U : 2,440 W/(m².K) | G | 0.25915 | Toiture chaude | U : 0,130 W/(m².K) | A++ | 1188.2431 | 966.735 | 6.2 | m² | 723.431 | 79.5774 | 1240 | 310 | 11.6867
1 | T3 - Toiture plate accès toiture principale | U : 2,440 W/(m².K) | G | 0.80912 | Toiture chaude | U : 0,130 W/(m².K) | A++ | 3697.9157 | 3009.3525 | 19.3 | m² | 2251.063 | 247.6169 | 3860 | 965 | 11.6914
Total | [12 empty] | 2302.2738 | 35800 | 8950 | 11.6624
2 |  |  |  |  | Installer une détection d’incendie, ou compléter l’installation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 0
2 | CC collectif | Rendement : 75,865 % |  |  | Entretenir, (Réparer) et Contrôler l’appareil | Rendement : 75,865 % |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 0
2 | CC collectif | Rendement : 75,865 % | A | 20.4309 | Isoler les vannes | Rendement : 76,151 % | A | 858.2171 |  | 1 | fft | 763.7592 | 84.0135 | 2000 | 0 | 23.8057
2 | CC collectif | Rendement : 76,151 % | A | 20.1773 | Isoler les conduites | Rendement : 76,794 % | A | 1908.0901 |  | 12 | m | 1698.0664 | 186.7873 | 960 | 85 | 4.6845
Total | [12 empty] | 2573.0746 | 39060 | 9035 | 11.6689
3 | P1 - Plancher sur caves | U : 1,370 W/(m².K) | F | 3.2609 | Isolation par le bas | U : 0,200 W/(m².K) | A | 13170.5489 | 10727.964 | 169.8 | m² | 8013.2254 | 881.4548 | 24654.96 | 2547 | 9.6318
Total | [12 empty] | 3454.5294 | 50097 | 11582 | 11.1491
4 | M3' - Mur plein briques ép. ~20cm (accès toiture) | U : 3,170 W/(m².K) | G | 1.7576 | Isolation par l’extérieur | U : 0,150 W/(m².K) | A++ | 7643.0582 | 6233.2234 | 30.5775 | m² | 4644.457 | 510.8903 | 5198 | 672.705 | 8.8577
4 | M5 - Mur plein briques + ardoises ép. ~20cm (accès toiture) | U : 1,870 W/(m².K) | G | 0.7233 | Isolation par l’extérieur | U : 0,150 W/(m².K) | A++ | 2973.3549 | 2426.49 | 20.9 | m² | 1806.0698 | 198.6677 | 3553 | 459.8 | 15.5697
4 | M4 - Mur plein briques ép. ~35cm | U : 2,410 W/(m².K) | G | 20.0654 | Isolation par l’extérieur | U : 0,140 W/(m².K) | A++ | 87368.8769 | 68381.253 | 446.28 | m² | 52658.2083 | 5792.4029 | 75868 | 9818.16 | 11.4028
4 | M6 - Mur plein briques + ardoises ép. ~35cm | U : 1,370 W/(m².K) | F | 13.6226 | Isolation par l’extérieur | U : 0,140 W/(m².K) | A++ | 39614.6535 | 33824.385 | 407.4 | m² | 24070.4989 | 2647.7549 | 69258 | 8962.8 | 22.7722
Total | [12 empty] | 12604.2452 | 203974 | 31495.465 | 13.6842
5 | F3 - Fenêtre BOIS SV (cours intérieures) | U : 5,000 W/(m².K) | F | 0.92051 | Remplacement de la fenêtre | U : 1,500 W/(m².K) | A | 1407.887 | 1530.9 | 6.48 | m² | 824.943 | 90.7437 | 5832 | 421.2 | 59.6273
5 | F3' - Fenêtre BOIS SV (entrée) | U : 5,000 W/(m².K) | F | 0.89999 | Remplacement de la fenêtre | U : 1,500 W/(m².K) | A | 1499.4378 | 1488.375 | 6.3 | m² | 892.5538 | 98.1809 | 5670 | 409.5 | 53.5797
5 | F4 - Porte BOIS SV (cours intérieures) | U : 5,000 W/(m².K) | F | 3.0817 | Remplacement de la fenêtre | U : 2,000 W/(m².K) | A | 3809.6549 | 4341.6 | 21.44 | m² | 2221.2812 | 244.3409 | 23584 | 1393.6 | 90.8174
Total | [12 empty] | 13037.5107 | 239060 | 33719.765 | 15.75
6 | Étanchéité à l’air |  | mauvaise | 9.4135 | Améliorer l’étanchéité à l’air |  | moyenne | 12624.9513 |  | 1975.8 | m² | 7573.2839 | 833.0612 |  | 0
6 | Ventilation |  | Aucun système | 34.3028 | Installer un système complet |  | Système C | 8474.2402 |  | 9 | pce | 4514.2066 | 161.1353 | 45000 | 700 | 274.9242
6 | Ventilation |  | Aucun système | 32.5153 | Installer un système complet |  | Système C | 9940.9152 |  | 9 | pce | 5219.0331 | 143.0596 | 45000 | 700 | 309.6612
Total | [12 empty] | 14174.7669 | 329060 | 35119.765 | 20.7369
7 | Production ECS individuelle | Rendement : 32,167 % | E | 5.1878 | Remplacer le générateur | Rendement : 76,850 % | A+ | 54759.0448 |  | 18 |  | 19331.9633 | 6766.1872 | 63000 | 700 | 9.2075
7 | Production ECS individuelle | Rendement : 76,850 % |  |  | Mettre l’appareil hors service | Rendement : 76,850 % |  | 0 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Panneaux photovoltaïques |  |  |  | Placer une installation solaire photovoltaïque | Production : 8.897,707 kWh/an |  | 8897.7071 |  | 10 | kWc | 8897.7071 | 1779.5414 | 12500 | 0 | 7.0243
Total | [12 empty] | 22720.4955 | 404560 | 35819.765 | 16.2294
8 |  |  |  |  | Procéder à un test de détection radon |  |  | 0 |  | 1 | pce | 0 | 0 | 25 | 0
8 | CC collectif | Rendement : 75,410 % | A | 19.7831 | Mise à l’arrêt de chaudière(s) avec priorité aux chaudières les plus performantes | Rendement : 77,585 % | A | 2395.448 |  |  |  | 2395.3677 | 263.4904 |  | 0
Total | [12 empty] | 22983.9859 | 404585 | 35819.765 | 16.0444
Étape 1 | [12 empty] | 22983.9859 | 404585 | 35819.765 | 16.0444